### PROJETO BÁSICO

1. DO OBJETO: contratação de empresa especializada para realizar manutenção preventiva e corretiva em 01(uma) central de ar condicionado, marca  Springer Carrier, Self a ar condensação acoplado, modelo 50BXE16386S, capacidade 15 TR, instalado na Sala de  Sessões desta Casa.

2. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

2.1 Serviços mensais:

a) limpeza interna e externa dos condicionadores, principalmente dos filtros de ar e bandejas de água de condensação;

b) verificação da fixação das tampas e parafusos dos painéis;

c) verificação e correção do alinhamento de fixação das polias dos ventiladores;

d) verificação e correção das tensões das correias dos ventiladores;

e) verificação dos ruídos e vibrações do ventilador;

f) verificação das condições dos rolamentos dos ventiladores

g) reaperto dos parafusos dos mancais e suporte;

h) lubrificação dos mancais;

i) verificar/completar o nível de óleo dos compressores;

j) verificar vazamento de gás refrigerante;

l) manutenção geral do sistema elétrico, com reaperto das ligações elétricas;

m) limpeza geral da sala de máquinas ;

n) limpeza dos condensadores;

o) limpeza dos ralos da sala de máquinas e colocação correta das mangueiras de drenagem;

p) verificação das polias, eixos e mancais;

q) verificação das conexões de alimentação;

r) verificação da isolação elétrica dos motores e compressores;

s) medidas de tensão entre fases do compressor e motores dos ventiladores;

t) medidas das temperaturas de ar na entrada e saída de máquinas;

u) medição das condições de sub-resfriamento e superaquecimento do gás refrigerante;

v) apresentação de relatório mensal completo e legível, descrevendo os procedimentos dos trabalhos executados conforme exigências e necessidades verificadas.

2.2 Serviços semestrais:

a) limpeza e lavação das serpentinas de resfriamento;

b) medição e registro da temperatura da serpentina em funcionamento;

c) verificação/reparos dos contato de força das chaves magnéticas;

d) testes de ação  e reajustes dos relês térmicos;

e) verificação do balanceamento das vazões de insuflamento e retorno/com correção se necessário;

f) testes c/ reajustes da operação dos pressostatos de alta e baixa das unidades

g) apresentação dos resultados das medidas de pressão de gases e óleo;

h) fornecimento de laudo que identifique os itens verificados e correções efetuadas.

2.3 Serviços anuais:

a) verificação de pontos de corrosão;

b) verificação das condições dos revestimentos protetores internos e pintura do equipamento para mantê-los com seu aspecto físico em perfeitas condições;

c) teste e regulagem do ponto de ação do termostato de comando;

d) verificação do funcionamento das proteções;

e) limpeza de todos os condensadores;

f) fornecimento de laudo que identifique os itens verificados e correções efetuadas.

g) fornecimento de todas as ferramentas e instrumentos medidores indispensáveis à realização das manutenções preventivas acima referidas;

3. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA:

3.1 Sem substituição de peças:  deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado formal da CSG;

3.2 Com a substituição de peças: deve a empresa apresentar orçamento prévio para apreciação, salvo nos casos em que ficar comprovada a urgência na troca das mesmas, ocasião em que poderá ser dispensado pela Administração o orçamento;

3.2.1 O prazo para fornecimento do orçamento prévio deverá ser de, no máximo, 24h (vinte e quatro horas) após a abertura de chamado;

3.2.2 O prazo para início da execução dos serviços deverá ser de, no máximo, 24h (vinte e quatro horas) após aprovação do orçamento prévio e da devida autorização.

4. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA  DE EMERGÊNCIA: deverá ser realizada quando ocorrerem problemas de funcionamento, assim entendido como qualquer defeito que venha interferir no bom funcionamento do equipamento, bem como do compressor.

  - Os chamados emergênciais deverão ser atendidos em até 6h (seis horas) após o recebimento, pela empresa, da solicitação feita pelo setor competente do TRESC, não existindo limitações quanto ao número de chamados extraordinários; nesses casos,  os serviços poderão ser autorizados sem o orçamento prévio;

5. OUTRAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA:

5.1 Oferecer garantia de 3 (três) meses para serviços e a mesma garantia oferecida pelo fabricante para peças e componentes;

5.2  Fornecimento de tabela de peças e preços do fabricante. Não sendo possível fornecer, a substituição só poderá acontecer após atestada a exeqüibilidade do preço, mediante pesquisa de mercado. Se comprovado ser o  preço excessivo, ficará a Contratante autorizada a adquirir a peça a ser substituída;

5.3 Fornecimento de todas as ferramentas e instrumentos medidores indispensáveis à realização da manutenção de emergência;

Observação: É necessária a inspeção do equipamento in loco antes da apresentação da proposta.

6. DAS PROPOSTAS: Deverá constar na proposta:

- Preço para manutenção preventiva mensal (Pmp);

- Preço para a mão-de-obra/hora correspondente à manutenção corretiva (Pmc), supondo-se duas chamadas/mês, cujos serviços tenham, cada um, duração de duas horas (excluídos os valores das peças, haja vista que serão custeadas por este Tribunal – ante a apresentação de tabela do fabricante ou pesquisa ao mercado, para a garantia do menor preço);

OBSERVAÇÃO:  Com a finalidade exclusiva de aferição do menor preço, utilizaremos a seguinte fórmula, considerando a situação hipotética acima evidenciada de duas chamadas/mês, sendo cada uma de duas horas:

Pmp  + (4 x Pmc) = Pf (Preço final)

# 7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável até o limite de 60 meses, a critério da Administração.

# 8. JUSTIFICATIVA: Esta contratação obedece ao cronograma geral de manutenção da CSG e esta em consonância com a Portaria 3.523 do Ministério da Saúde.

Florianópolis, 12 de maio de 2003.

##### Giovanni Turazzi

## Coordenador de Serviços Gerais Substituto