|  | PODER JUDICIÁRIO FEDERAL ## JUSTIÇA ELEITORAL ## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA |
| --- | --- |

Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-130 – Fone: (48) 3251-3701 –  www.tre-sc.gov.br

##### PREGÃO N. 034/2010

(Protocolo n. 576/2010)

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, por meio da Pregoeira designada pela Portaria P n. 81, de 22 de março de 2010, do Senhor Presidente desta Corte, atendendo à solicitação da Coordenadoria de Apoio Administrativo, comunica aos interessados que fará realizar PREGÃO ELETRÔNICO, para a prestação de serviços especializados e continuados de manutenção preventiva e corretiva nas instalações e equipamentos do sistema de climatização do edifício anexo à sede TRESC, cuja proposta deverá ser registrada no sistema COMPRASNET, por meio do site www.comprasnet.gov.br, até o horário da abertura da Sessão Eletrônica, que se dará no dia 16 de junho de 2010, às 14 horas, no mesmo site. A licitação será do tipo MENOR PREÇO, consoante as condições estatuídas neste edital e será regida pelas Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, pelos Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007, pela Resolução n. 23.234, de 15 de abril de 2010, do Tribunal Superior Eleitoral, e pelo Termo de Conciliação entre o Ministério Público do Trabalho e a Advocacia Geral União, homologado na 20ª Vara do Trabalho de Brasília – DF, nos autos do Processo de n. 01082-2002-020-10-00-0, e pela Convenção Coletiva da Categoria.

# I. DO OBJETO

  - As especificações do objeto deste Pregão Eletrônico constam no Projeto Básico (ANEXO I), que integra o presente edital, independentemente de transcrição.

1.1.1. Na hipótese de haver diferença na descrição registrada no Sistema Comprasnet (www.comprasnet.gov.br) e nas especificações constantes no ANEXO I deste edital, deverá ser considerada a do edital.

II. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar desta licitação as empresas que:

2.1.1. Estejam credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do site www.comprasnet.gov.br, a qual atuará como órgão provedor do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.

2.1.2. Manifestarem, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que estão cientes e de acordo com as condições contidas neste edital, bem como que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos neste instrumento convocatório.

2.1.2.1 A existência de restrição relativa à regularidade fiscal não impede que a declaração de que trata este subitem seja firmada por microempresa ou empresa de pequeno porte, aplicando-se, nesta hipótese, na fase de habilitação, o disposto no subitem 8.4 deste edital.

2.1.2.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas no art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n. 5.450/2005, ressalvado o disposto no subitem 2.1.2.1.

2.2. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo o TRESC, em nenhum caso, responsável por eles, inclusive pelas transações que forem efetuadas em nome do licitante no Sistema Eletrônico.

2.2.1. O TRESC não se responsabilizará por eventual desconexão no Sistema Eletrônico.

2.3.  Fica vedada a participação, na presente licitação:

a) de empresa que tenha entre seus empregados cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal (art. 7º, I, da Resolução TSE n. 23.234/2010);

b) de empresa que tenha entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados  a este Tribunal (art. 7º, II, da Resolução TSE n. 23.234/2010); e

c) de cooperativa de mão-de-obra, em atendimento ao estabelecido no Termo de Conciliação firmado entre o Ministério Público da União e a Advocacia Geral da União e homologado nos autos do Processo n. 01082-2002-020-10-00-0, perante o Juízo da 20ª Vara do Trabalho de Brasília/DF.

III. DO CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO ELETRÔNICO

3.1. Para participar da presente licitação o licitante deverá se credenciar no Sistema “Pregão Eletrônico”, por meio do site www.comprasnet.gov.br.

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico.

3.3. O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de seu registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

3.4. O uso da senha de acesso ao Sistema Eletrônico é de exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao TRESC responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou do seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

# IV. DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA

4.1. Os licitantes deverão encaminhar proposta exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo deste edital.

4.1.2. A manutenção de proposta até a data de abertura da Seção Eletrônica implica obrigatoriedade de cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o licitante, caso vencedor, o compromisso de executar os serviços nos termos definidos, bem como de fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários a execução do objeto, conforme especificações e exigências deste Edital.

4.1.1. Até a abertura da Sessão Eletrônica, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

4.2. Deverá constar da proposta:

- para o ITEM 1, o preço MENSAL da manutenção preventiva;

- para o ITEM 2, o preço TOTAL correspondente ao atendimento de 4 (quatro) chamados para manutenção corretiva, com 2 (duas) horas de duração cada chamado; e

c) no campo “descrição detalhada do objeto ofertado”: detalhamento do objeto, quando couber, sem alternativas.

4.2.1. Considerando que o objeto deste certame será adjudicado a um ÚNICO fornecedor, é obrigatória a apresentação de proposta para TODOS os itens;

4.2.2. O Sistema Comprasnet fará, automaticamente, a totalização dos valores das propostas apresentadas para os itens.

4.3. No valor da proposta deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos.

4.4. Não obstante a forma de cotação exigida na letra “b” do subitem 4.2, para fins de contrato será considerado apenas o valor da hora da manutenção corretiva.

4.5. A validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da Sessão Eletrônica.

4.6. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, os lances inseridos durante a sessão pública, assim como os documentos de que trata o subitem 8.3 deste edital.

4.7. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua desconexão ou inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou pela Pregoeira.

4.8. Caso julguem necessário, os proponentes poderão realizar visita a fim de procederem à vistoria dos equipamentos e dos locais onde serão realizados os serviços descritos no Projeto Básico, mediante agendamento prévio com o titular da Seção de Administração de Equipamentos e Móveis do TRESC, por meio dos telefones (48) 3251-3865 ou (48) 3251-3826.

V. DA ABERTURA DA SESSÃO ELETRÔNICA

5.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, a Pregoeira abrirá a Sessão na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, no site www.comprasnet.gov.br.

5.2. Após a abertura da Sessão, a Pregoeira verificará a consonância das propostas com as especificações e condições detalhadas neste edital.

5.2.1. A proposta que não atender às especificações do edital será previamente desclassificada, não havendo possibilidade de oferecimento de lances.

5.2.1.1. considerando que o objeto deste certame será adjudicado a um ÚNICO fornecedor, a desclassificação de um único item implicará a desclassificação em todos os itens cotados pelo licitante.

5.2.2. Será, também, motivo de desclassificação, a apresentação de mais de uma proposta para um mesmo item.

5.2.3. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

VI. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.1.1. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo valor mensal do ITEM 1 e pelo valor total do ITEM 2.

6.1.1.1. a cada lance ofertado, por item, o Sistema Comprasnet atualizará, automaticamente, o valor global dos itens.

6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

6.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

6.4. Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.5. No transcurso da Sessão Eletrônica os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada  a identificação do detentor do lance.

6.6. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando a Pregoeira, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa aos participantes.

6.7. A etapa de lances será encerrada mediante encaminhamento, pela Pregoeira, de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

6.7.1. considerando que o objeto deste certame será adjudicado a um ÚNICO fornecedor, restará vencedor, na fase de lances, o licitante que ofertar o menor valor global.

6.8. Encerrada a etapa de lances, as microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham ofertado proposta superior em até 5% (cinco por cento) ao lance vencedor, poderão, na ordem de classificação, exercer o direito de preferência previsto no artigo 44 da Lei Complementar n. 123/2006.

6.8.1. Em caso de empate entre valores apresentados por microempresas ou empresas de pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.8, o sistema realizará, automaticamente, sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer o direito de preferência.

6.8.2. O direito de preferência somente se aplica quando o lance vencedor não tiver sido apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.8.3. Para usufruir do direito de preferência, a empresa deverá ter providenciado o registro de sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte em campo próprio do SICAF (tipo de empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da proposta, ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da Lei Complementar n. 123/2006.

6.9. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 6.8, o Sistema Eletrônico informará ao licitante que poderá enviar lance final e único para o item, inferior ao lance vencedor, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.

6.9.1. Não sendo apresentado novo lance, serão convocados para ofertarem lance final e único, no mesmo prazo, os demais licitantes que possuírem o direito de preferência previsto no subitem 6.8, na ordem classificatória.

6.10. Após o encerramento da etapa de lances ou, se for o caso, do exercício do direito de preferência, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, via chat, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital.

6.10.1. A negociação será realizada por meio do sistema, via chat, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

VII. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

7.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, via chat, a Pregoeira verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-o com o preço médio informado na Planilha de Custos, constante no ANEXO II deste edital.

7.1.1. Se o preço ofertado exceder o valor constante na Planilha de Custos, a Pregoeira negociará com o licitante, por meio do sistema, via chat, visando à obtenção de proposta mais vantajosa.

7.1.1.1. Considerando que o objeto deste certame será adjudicado a um ÚNICO fornecedor, a desclassificação de um único item por preço excessivo implicará a desclassificação de todos os itens cotados pelo licitante.

7.1.2. Em havendo dúvidas quanto à exequibilidade do preço proposto, poderá ser exigida do licitante vencedor a apresentação de planilha de composição de preços.

7.2. Após a negociação prevista no subitem 7.1.1 e aceitação do lance de menor valor, a Pregoeira verificará a habilitação do licitante, nos termos do Capítulo VIII deste  edital.

7.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceito ou se o licitante vencedor desatender às exigências habilitatórias previstas no Capítulo VIII, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

# VIII. DA HABILITAÇÃO

8.1. A habilitação será verificada por meio de consulta on line no SICAF e análise dos documentos previstos no subitem 8.3 deste edital.

8.1.1. Na análise da validade dos documentos de habilitação, quando existente, tomar-se-á como referência a data da abertura da Sessão Eletrônica, informada no 
preâmbulo deste Edital.

8.2. No SICAF, a verificação restringir-se-á à:

a) Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; e

b) Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, referente:

b.1) às contribuições para a Previdência Social (INSS); e

b.2) aos demais tributos federais e à Divida Ativa da União, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

8.2.1. No caso de impossibilidade de acesso ao SICAF, a Sessão será suspensa e os licitantes serão intimados da data e horário do seu prosseguimento.

8.3. Para fins de habilitação será exigido, ainda, do licitante cadastrado:

a) declaração de que cumpre o disposto no art. 7°, XXXIII,  da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854/1999, nos termos do Decreto n. 4.358/2002;

b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da proponente junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade, em conformidade com o art. 30, I, da Lei n. 8.666/1993; e

c) um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA, os quais comprovem que a empresa possui aptidão para desempenhar atividade pertinente e compatível com este objeto da licitação;

c.1) o(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pelo CREA.

8.3.1. A declaração de que trata o subitem 8.3, letra “a”, deverá ser apresentada por meio do campo próprio no sistema Comprasnet, disponível quando do envio da proposta, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo deste edital.

8.3.2. Os documentos mencionados no subitem 8.3, letras “b” e “c”, deverão ser encaminhados durante a Sessão Eletrônica, para o fac-símile n. (48) 3251-3883, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, contado a partir da solicitação emitida pela Pregoeira via chat, devendo os originais, ou cópias autenticadas deles, ser entregues no Protocolo deste Tribunal no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de inabilitação.

8.4. Nos termos da Lei Complementar n. 123/2006, verificada, no SICAF, a existência de restrição relativa à regularidade fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha apresentado melhor proposta, a Pregoeira:

- emitirá mensagem declarando o licitante vencedor do item, fixando prazo de 2 (dois) dias úteis para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; e

- suspenderá a Sessão Eletrônica, fixando data e hora para reabertura.

8.4.1. Poderá o licitante solicitar prorrogação do prazo fixado no subitem 8.4, alínea “a”, por igual período, mediante mensagem enviada à Pregoeira, por meio do e-mail pregao@tre-sc.gov.br.

8.5. A não-regularização da documentação nos termos do subitem 8.4 implicará:

- decadência do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte à contratação, sem prejuízo das sanções a que se refere o art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e

- exame, pela Pregoeira,  quando da reabertura da Sessão, das propostas ou lances subsequentes, na ordem de classificação, nos termos do subitem 7.3 deste edital.

8.6. Para usufruir do benefício de prazo para regularização da documentação de que trata o subitem 8.4, a empresa deverá ter providenciado o registro de sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte em campo próprio do SICAF (tipo de empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da proposta, ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da Lei Complementar n. 123/2006.

# IX. DOS RECURSOS  E DA ADJUDICAÇÃO

9.1. Encerrada  a fase de habilitação, qualquer licitante participante poderá, dentro do prazo final de 20 (vinte) minutos, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

9.1.1. Tendo o recorrente apresentado as razões do recurso no primeiro ou segundo dias do prazo que lhe cabe, a Pregoeira poderá antecipar o início da contagem do prazo de 3 (três) dias para os demais licitantes apresentarem contrarrazões.

9.1.2. Na hipótese de concessão de prazo para a regularização fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha apresentado melhor proposta, a etapa recursal será aberta por ocasião da retomada da sessão prevista no subitem 8.4, alínea “b”.

9.2. A Pregoeira terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, reconsiderando a sua decisão ou, nesse mesmo período, encaminhá-lo ao Secretário de Administração e Orçamento, devidamente informado, para apreciação e decisão, em igual prazo.

9.2.1. No caso de  interposição de recurso, após proferida a decisão quanto a ele, será o resultado da licitação submetido à autoridade competente, para os procedimentos de adjudicação e homologação.

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem 9.1, importará a decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a ADJUDICAR o objeto deste certame, GLOBALMENTE, ao licitante declarado vencedor, submetendo-o à homologação pela autoridade competente deste Tribunal.

X. DAS PENALIDADES E SEUS RECURSOS

10.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Pregão ficará sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.

10.2. Nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se o licitante, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais:

a)  impedido de licitar e  contratar com a União; e,

b) descredenciado no SICAF pelos órgãos competentes.

10.2.1. As sanções estabelecidas no subitem 10.2 são de competência da autoridade máxima deste Tribunal.

10.3. Para os casos não previstos no subitem 10.2 poderão ser aplicadas à empresa vencedora, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Pregão, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado mensal do contrato, no caso de inexecução parcial;

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor anual estimado do contrato, no caso de inexecução total;

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.3.1. A sanção estabelecida na alínea “e” deste subitem é de competência do Presidente do TRESC.

10.4. Da aplicação das penalidades previstas nos subitens 10.3, alíneas “a”, “b”,  “c” e “d”, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

10.4.1. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio do Secretário de Administração e Orçamento, o qual poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, em igual prazo.

10.5. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “e” do subitem 10.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

XI. DA DOTAÇÃO

11.1. As despesas correspondentes ao exercício em curso correrão à conta do Programa de Trabalho 02.122.0570.2272.0001 – Gestão e Administração do Programa, Natureza da Despesa: a) 3.3.90.39, Elemento de Despesa Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, Subitem 17 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos; e b) 3.3.90.30, Elemento de Despesa Material de Consumo, Subitem 25 – Material para Manutenção de Bens Móveis.

11.1.1. Os créditos e respectivos empenhos relativos aos exercícios 
subsequentes serão registrados mediante apostilamento.

XII. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR

12.1. O licitante vencedor ficará obrigado a:

12.1.1. executar os serviços nas condições estipuladas no Projeto Básico e em sua proposta;

12.1.2. apresentar, obrigatoriamente, antes de firmado o contrato, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação que lhe será entregue com este fim, inscrição no CREA do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o que dispõe a Lei n. 5.194, de 24.12.1966, em consonância com o art. 1° da Resolução n. 413, de 27.6.1997 do CONFEA, se a empresa for sediada em outra jurisdição e, consequentemente, inscrita no CREA de origem;

12.1.3. de acordo com a Portaria n. 3.523/1998 do Ministério da Saúde, elaborar e apresentar o PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento do contrato devidamente assinado pelos representantes do TRESC,

12.1.3.1. deverá ser apresentado mensalmente documento com o registro da execução dos procedimentos constantes no PMOC, que será condição obrigatória para o pagamento da fatura mensal;

12.1.4. apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento do contrato devidamente assinado pelos representantes do TRESC, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica – CREA), devidamente paga e assinada, onde deverá constar a responsabilidade pelos serviços mencionados no Projeto Básico (ANEXO I) em nome de profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido e registrado no CREA, que será o responsável técnico pelo acompanhamento e execução dos serviços;

12.1.5. apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento do contrato devidamente assinado pelos representantes do TRESC, documento comprobatório da qualificação, habilitação, capacitação e autorização dos profissionais que serão escalados para a realização dos serviços constantes no presente projeto básico, bem como comprovante dos treinamentos realizados, conforme disposições da “NR-10” do Ministério do Trabalho e Emprego.

12.1.6. quanto à manutenção preventiva, observar o seguinte:

a) deverá ser realizada preferencialmente no período matutino, no horário das 8 às 12 horas, e deverá ser agendada com antecedência mínima de 24 horas por meio do e-mail  aem@tre-sc.gov.br ou dos seguintes telefones: (48) 3251-3865 / 3251-3826;

b) a manutenção preventiva do fancolete instalado no posto bancário (2º andar) deverá ser agendada com os próprios bancários que lá trabalham, devido a questões de segurança;

c) quando for constatada a necessidade de substituição de peças durante a realização das rotinas da manutenção preventiva do sistema de climatização, deverá o licitante vencedor apresentar orçamento prévio para apreciação do TRESC (para verificação de compatibilidade com os preços de mercado), salvo nos casos em que ficar comprovada a urgência na troca, ocasião em que poderá ser dispensado pela Administração o prévio orçamento; e

d) cumprir rigorosamente as rotinas mensais, semestrais e anuais detalhadas no Projeto Básico constante no ANEXO I deste Edital.

12.1.7. executar a manutenção corretiva, sem substituição de peças, nos prazos máximos abaixo fixados, contados a partir da abertura de chamado pela Seção de Administração de Equipamentos e Móveis do TRESC;

a) 24 (vinte e quatro) horas, nos casos normais; e

b) 6 (seis) horas, em se tratando de situação emergencial.

12.1.7.1. não há limites para o número de chamados realizados pelo TRESC.

12.1.8. executar a manutenção corretiva, com substituição de peças, observando o seguinte:

a) não havendo tabela de preços do fabricante, apresentar orçamento prévio em até 24 (vinte e quatro) horas após solicitado, para apreciação do TRESC; e

b) após a aprovação do orçamento prévio, ou sua dispensa, nos termos do subitem 12.1.8.2, e da devida autorização do TRESC, executar o serviço nos prazos máximos de:

- 24 (vinte e quatro) horas, quando o conserto for considerado urgente ou de emergência;  e

- 5 (cinco) dias, em casos normais.

12.1.8.1. as peças somente poderão ser substituídas após verificada a exequibilidade do preço, mediante pesquisa de mercado realizada pelo Gestor do Contrato. Comprovado ser o preço excessivo, ficará o TRESC autorizado a adquirir as peças de terceiros.

12.1.8.2. nos casos em que o serviço for considerado urgente ou de emergência, poderão ser dispensados pela Secretaria de Administração e Orçamento:

- o orçamento prévio de que trata o subitem 12.1.8, letra “a”; e

- a pesquisa de mercado de que trata o subitem 12.1.8.1.

12.1.9. realizar a manutenção corretiva em qualquer dia e horário, sempre que ocorrerem problemas e anomalias nos equipamentos e instalações do sistema de climatização e que venham a interferir em seu bom funcionamento.

12.1.10. oferecer garantia de 3 (três) meses para serviços e a mesma garantia oferecida pelo fabricante para peças e componentes;

12.1.11. fornecer tabela de peças e preços do fabricante. Não sendo possível o fornecimento da tabela, a substituição só poderá acontecer depois de atestada a exequibilidade do preço, nos termos do subitem 12.1.8.1;

12.1.12. fornecer todas as ferramentas e instrumentos medidores indispensáveis às realizações das manutenções preventivas e corretivas;

12.1.13. fornecer, para as manutenções preventivas e corretivas, sem custo adicional para o TRESC, óleos e graxas lubrificantes, refrigerante, oxigênio, acetileno, tinta anticorrosiva, gaxetas, lâmpadas sinalizadoras e todo o material de consumo, como estopa, panos, solventes, detergentes, fita crepe, fita isolante, barbante encerado, rodo, vassoura e tintas em geral para retoques em pintura de equipamentos;

12.1.14. manter todos os equipamentos e instalações em condições normais de funcionamento, de modo a garantir sua continuidade operacional com eficiência e economia, de acordo com as normas da A.B.N.T;

12.1.15. encaminhar ao TRESC, com antecedência, relação nominal e número da carteira de identidade dos empregados que efetuarão as manutenções preventivas e corretivas, sob pena de não ser permitida a entrada no TRESC. Os empregados do licitante vencedor deverão apresentar-se com o uniforme da empresa e com crachá;

12.1.16. a título de assistência técnica e na qualidade de especialista no assunto, propor todo e qualquer serviço de modernização e atualização tecnológica que venha a propiciar vantagens ao TRESC ou melhoria no rendimento do sistema de climatização, sujeitos à análise e decisão desta Corte;

12.1.17. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como àqueles provocados em virtude dos serviços executados e da inadequação de materiais e equipamentos utilizados;

12.1.18.  zelar pelo patrimônio público, bem como manter  respeito para com os servidores, visitantes e funcionários de empresas que prestam serviços nas dependências da Justiça Eleitoral;

12.1.19. não transferir a outrem o objeto contratado, salvo quando se tratar de subcontratação parcial, condicionada à prévia aprovação do TRESC e restrita a serviços que requeiram o emprego de empresas ou profissionais especializados, sem prejuízo da responsabilidade direta e exclusiva do licitante vencedor, que se obriga a reparar, às suas expensas e nos prazos determinados pelo TRESC, todos os erros, vícios, defeitos, incorreções e falhas no serviço subcontratado;

12.1.20. manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pregão;

12.1.21. não ter entre seus empregados cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRESC (art. 7º, I, da Resolução TSE n. 23.234/2010), sob pena de rescisão contratual; e

12.1.22. não ter entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRESC (art. 7º, II, da Resolução TSE n. 23.234/2010), sob pena de rescisão contratual.

XIII. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será feito em até 5 (cinco) dias úteis em favor do licitante vencedor, mensalmente, mediante depósito bancário, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à empresa.

13.2. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

13.2.1. Nos termos do subitem 12.1.3.1, deverá ser apresentado mensalmente documento com o registro da execução dos procedimentos constantes no PMOC, que será condição obrigatória para o pagamento da fatura mensal;

13.3. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com as contribuições para a Previdência Social (INSS), por meio do SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao sistema, das respectivas certidões.

13.4. Quando ocorrerem atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

EM = N x VP x I

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da parcela em atraso.

I = Índice de atualização financeira:

I = 6/100/365 (ou seja, taxa anual/100/365dias).

I = 0,0001644.

XIV. DO CONTRATO

14.1. Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993, pelo Decreto n. 5.450/2005 e, no que for aplicável, pela Resolução TSE n. 23.234/2010.

14.2. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste Pregão, independentemente de transcrição.

14.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, no prazo de 3 (três) dias, sem justificativa por escrito aceita pelo Secretário de Administração e Orçamento, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato.

14.3.1. Nesse caso, sujeita-se, o  licitante vencedor, às penalidades aludidas no Capítulo X deste edital.

14.4. Se o licitante vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será aplicada a regra prevista no subitem 14.3 deste Capítulo.

14.5. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado, na forma do artigo 67 da Lei n. 8.666/1993.

XV. DA RESCISÃO

15.1. O contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993 e do art. 7º da  Resolução TSE 23.234/2010.

15.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/1993, sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa de 20%  (vinte por cento) sobre o valor anual estimado do contrato, no caso de inexecução total.

XVI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame.

16.2. O objeto deste Pregão poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade com o art. 65 da Lei n. 8.666/1993.

16.3. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

16.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados à Pregoeira, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Eletrônica, exclusivamente para o endereço eletrônico pregao@tre-sc.gov.br, conforme art. 19 do Dec. n. 5.450/2005.

16.5. A Pregoeira, durante a Sessão Pública, não efetuará qualquer contato com os licitantes que não seja no âmbito do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.

Florianópolis, 31 de maio de 2010.

____________________________

Dilene Soares Tavares dos Anjos

PREGOEIRA

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Contrato para a prestação de serviços especializados e continuados de manutenção preventiva e corretiva nas instalações e equipamentos do sistema de climatização do edifício anexo à sede TRESC,  autorizado pelo Senhor ..............................................., Secretário de Administração e Orçamento, à fl. ...... do Pregão n. 034/2010, que entre si fazem o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e a empresa ........................, em conformidade com as Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, com os Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007, e com a Resolução n. 23.234, de 15 de abril de 2010, do Tribunal Superior Eleitoral.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves Júnior,  n.  68, nesta Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Secretário de Administração e Orçamento, Senhor ..............................................., inscrito no CPF sob o n. .................................., residente e domiciliado em .................................../SC e, de outro lado, a empresa ............................................, estabelecida na cidade de ........................., inscrita no CNPJ sob o n. .........................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) seu (sua) .............., Senhor(a)......................................... inscrito(a) no CPF sob o  n. ......................., residente e domiciliado(a) ............................, tem entre si ajustado Contrato para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações e equipamentos do sistema de climatização do edifício anexo à sede TRESC, firmado de acordo com as Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006,  com os Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007, e com a Resolução n. 23.234, de 15 de abril de 2010, do Tribunal Superior Eleitoral, mediante as cláusulas e condições abaixo enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto a prestação de serviços especializados e continuados de manutenção preventiva e corretiva nas instalações e equipamentos do sistema de climatização do edifício anexo à sede TRESC, localizado na Rua Esteves Júnior, n. 80, Centro, nesta Capital.

1.2. Descrição dos equipamentos e instalações:

- 1 (um) chiller (unidade resfriadora de líquidos – água gelada), marca York, modelo YCAL0071EC40KDX, capacidade de refrigeração de 70 TR’s, somente frio (sem sistema de aquecimento), fluido frigorígeno: água, com compressores tipo Scroll herméticos a ar, condensador tipo aletado (fluido frigorígeno: ar), ventiladores do condensador com hélices de impulsão direta, refrigerante R22, alimentação 380V (trifásico, 60 Hz), alimentação de comando 115V (monofásico, 60 Hz), peso 2.076 Kg.

- 4 (quatro) motobombas elétricas, sendo 2 (duas) reservas:

- 2 (duas) bombas no sistema primário: tipo centrífugas, com rotor simples, aspiração frontal, descarga vertical, acoplamento monobloco, vazão 39 m³/h, pressão 15 mCA;

- 2 (duas) bombas no sistema secundário: tipo centrífugas, com rotor simples, aspiração frontal, descarga vertical, acoplamento monobloco, vazão 39 m³/h, pressão 30 mCA;

- 2 (dois) motores elétricos no sistema primário: tipo indução, tensões 220/380/440V, correntes 26,6/15,4/13,3 A, lp/ln: 8,0, potência 10 CV, frequência 60 Hz, categoria N, rotação 1760 RPM; e

- 2 (dois) motores elétricos no sistema secundário: tipo indução, tensões 220/380/440V, correntes 14,0/8,11/7,0 A, lp/ln: 7,2, potência 5 CV, frequência 60 Hz, categoria N, rotação 1715 RPM.

- 55 (cinquenta e cinco) fancoletes hidrônicos de ambiente, marca York, sendo 49 (quarenta e nove) do tipo high-wall e 6 (seis) do tipo cassete, com controle remoto sem fio, capacidade de refrigeração variando de 7.000 a 25.000 BTU’s/h, válvulas de duas vias com acionamento on-off, ventiladores tipo centrífugos com rotor sirocco, filtros de fibra sintética e serpentinas de resfriamento com água gelada circulante (7,2 a 12,7 ºC);

- 3 (três) condicionadores de ar tipo split, sendo:

- 1 (um) condicionador de ar split tipo high-wall, marca York, capacidade 18.000 BTU’s/h, 220 V, monofásico, 60 Hz, ciclo reverso, controle remoto sem fio, com ventilador tipo centrífugo com rotor sirocco e filtro de fibra sintética; e

- 2 (dois) condicionadores de ar split tipo cassete, marca York, com capacidade de 30.000 BTU’s/h cada, 220 V, monofásico, 60 Hz, ciclo reverso, controle remoto sem fio, com ventilador tipo centrífugo e rotor sirocco e filtro de fibra sintética.

- 27 (vinte e sete) microventiladores para ar exterior, 220 V, 60 Hz, monofásicos, potência 150 Watts, com ventiladores do tipo centrífugo com rotor sirocco.

1.3. Distribuição dos equipamentos:

- terraço: chiller, quadros de comando e de força e motobombas;

- 5º pavimento: 7 fancoletes high-wall e 1 fancolete cassete;

- 4º pavimento: 8 fancoletes high-wall e 1 fancolete cassete;

- 3º pavimento: 7 fancoletes high-wall e 1 fancolete cassete;

- 2º pavimento: 8 fancoletes high-wall, 1 fancolete cassete e 1 split high-wall;

- 1º pavimento: 8 fancoletes high-wall e 1 fancolete cassete;

- sobreloja: 6 fancoletes high-wall; e

- térreo: 5 fancoletes high-wall, 1 fancolete cassete e 2 split’s cassete.

1.4. rotinas da manutenção preventiva do sistema de climatização:

1.4.1. rotinas mensais:

- chiller:

- inspeção visual e limpeza externa do chiller e seus acessórios em geral;

- verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais nos compressores, evaporadores, condensadores, ventiladores, tubulações e acessórios em geral;

- limpar e desobstruir o sistema de escoamento e drenagem de água;

- verificar e eliminar vazamentos de refrigerantes, óleo e água no chiller;

- verificar e corrigir nível do óleo dos compressores;

- verificar funcionamento da resistência de cárter;

- verificar operação do programador de capacidade dos compressores;

- verificar e corrigir fixação e alinhamento das polias dos ventiladores e lubrificar mancais e rolamentos dos ventiladores;

- conferir e regular (se necessário) termostato de operação dos ventiladores;

- verificar estado e ajustar a tensão das correias;

- verificar e limpar, se necessário, rotores e hélices dos ventiladores;

- verificar e ajustar a regulagem dos controles de temperatura;

- verificar vibração do capilar e fixação do bulbo da válvula de expansão;

- medir e registrar temperatura de entrada e saída de água gelada;

- medir e registrar temperatura de entrada e saída de água condensação, se houver;

- medir e registrar pressões de evaporação e de condensação;

- medir e registrar pressões de alta, baixa e óleo;

- medir e registrar tensões e correntes de alimentação do chiller, bem como tensões e correntes de seus componentes, comparando com seus valores nominais de operação, informando anormalidades;

- medir e registrar superaquecimento e subresfriamento;

- verificar se os valores de pressão de partida e de parada estão dentro da faixa de operação do chiller;

- verificar e corrigir, se necessário, a carga do refrigerante;

- verificar contaminação do sistema através do visor da linha de líquido e filtro secador;

- verificar filtro de óleo;

- verificar circuito elétrico de intertravamento;

- verificar e corrigir fixação de terminais e contatos elétricos e fusíveis;

- verificar e ajustar fixação parafusos de fixação dos componentes;

- verificar e reapertar flanges, abraçadeiras e mangotes;

- verificar juntas flexíveis, isolamentos térmicos e revestimentos protetores;

- eliminar focos de oxidação no chiller, com posterior pintura protetora;

- limpar casa de máquinas;

- verificar e corrigir fechos das tampas;

- verificar eletrodutos e conduítes;

- verificar e ajustar todos os dispositivos de medição, controle e segurança (como relés térmicos, pressostatos, termostatos, manômetros, temporizadores, chaves de fluxo) e outros;

- manobrar cada registro hidráulico e válvulas de serviço do início ao fim do curso;

- verificar e ajustar funcionamento da válvula solenóide (se houver);

- fazer limpeza mecânica dos condensadores e evaporadores (se necessário);

- verificar danos nos isolamentos termoacústicos;

- verificar e lubrificar, se necessário, todos os registros das tubulações de água; e

- verificar estado e funcionamento do reservatório de água (caixa d’água), bóia, filtro e interruptor de baixo nível, se houver.

b) motobombas:

- limpar externamente bombas e motores;

- verificar e limpar sistema de drenagem e escoamento;

- verificar e limpar filtros de sucção;

- verificar funcionamento dos purgadores de ar;

- verificar e ajustar gaxetas das bombas;

- verificar e corrigir nível de óleo das bombas;

- verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

- verificar e eliminar os vazamentos de água nas gaxetas dos registros e válvulas;

- verificar operação das chaves magnéticas;

- verificar dispositivos e circuitos de comando;

- eliminar focos de oxidação, com posterior pintura protetora;

- lubrificar mancais (rolamentos não blindados) dos motores e das bombas;

- verificar funcionamentos das válvulas gaveta, globo e retenção;

- verificar e corrigir alinhamento dos conjuntos motor/bomba;

- verificar eletrodutos e conduítes;

- verificar e reapertar flangers, mangotes, abraçadeiras e juntas flexíveis;

- verificar e corrigir fixação de terminais, cabos e conexões elétricas; e

- medir e registrar tensões, correntes, vazões e pressões comparando com os valores  nominais de operação.

c) fancoletes hidrônicos de ambiente:

- efetuar inspeção visual e limpar externamente os fancoletes;

- limpar (com produto inodoro e biodegradável) os filtros de ar;

- verificar e informar a necessidade de substituição dos filtros de ar;

- verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

- limpar, desobstruir e alinhar (inclinação) as mangueiras e tubulações de drenagem de água;

- verificar possíveis amassamentos ou entupimentos das mangueiras dos drenos;

- limpar e desobstruir ralos de drenagem de água;

- verificar e corrigir fixação e alinhamento do ventilador;

- verificar e sanar vazamentos de água;

- verificar o correto posicionamento de dumpers;

- verificar fechos das tampas e parafusos dos painéis, completando o que faltar;

- verificar acoplamentos e juntas flexíveis;

- verificar estado das conexões flexíveis dos dutos (se houver);

- limpar filtros de linha (de água);

- medir diferencial de pressão;

- verificar a variação de temperatura e umidade entre o ar de retorno e o ar insuflado pelo fancolete, realizando as correções que se fizerem necessárias;

- verificar funcionamento do sensor, controlador e atuador da válvula de água gelada;

- verificar e corrigir fixação dos terminais, cabos e conexões elétricas;

- verificar e ajustar parafusos de fixação dos componentes;

- eliminar focos de oxidação, com posterior pintura protetora;

- lubrificar mancais dos motores e ventiladores;

- verificar e corrigir revestimentos protetores e isolamento térmico do gabinete, tubulações, válvulas e dutos;

- verificar e eliminar as frestas dos filtros;

- verificar e eliminar corpos e objetos estranhos à tomada de ar externa; e

- medir e registrar tensões e correntes nos fancoletes, comparando com os valores nominais de operação.

d) condicionadores de ar split’s high-wall e cassetes:

- limpar externa e internamente as unidades interna e externa e acessórios em geral;

- limpar os filtros de ar;

- verificar e informar a necessidade de substituição dos filtros de ar;

- limpar, desobstruir e alinhar (inclinação) as mangueiras e tubulações de drenagem de água;

- limpar a bandeja de condensado;

- verificar fechos das tampas e parafusos dos painéis, completando o que faltar;

- verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais no evaporador e no condensador;

- verificar e corrigir fixação e alinhamento das polias dos ventiladores;

- verificar estado e ajustar a tensão das correias;

- verificar e corrigir vazamentos de água, ar, refrigerante e óleo;

- verificar contaminação do sistema através do visor da linha de líquido e filtro secador;

- verificar botoeiras, interruptores e sinaleiros;

- conferir regulagem dos termostatos;

- verificar vibração do capilar;

- verificar e corrigir carga refrigerante, se necessário;

- observar a atuação do compressor na partida e corrigir anormalidades;

- eliminar danos e corrosão na estrutura das máquinas;

- corrigir danos no isolamento térmico da máquina;

- verificar funcionamento dos dispositivos de controle e proteção; corrigir, se necessário;

- medir tensões e correntes elétricas das unidades, comparando com os valores nominais de operação;

- medir temperatura de insuflamento e de retorno, comparando com os valores normais de operação;

- verificar e ajustar funcionamento da válvula solenóide (se houver);

- verificar e ajustar todos os dispositivos de medição, controle e segurança (como pressostato, termostato e relé térmico);

- analisar o estado do óleo do compressor e trocar, se necessário;

- verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores; e

- retocar a pintura do equipamento (se necessário) e eliminar pontos de corrosão.

e) microventiladores para ar exterior:

- verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão;

- verificar a fixação do conjunto;

- limpar os filtros;

- verificar funcionamento dos microventiladores e corrigir ruídos e vibrações anormais; e

- verificar a vazão de ar, comparando com os valores normais de operação.

f) quadro elétrico de força:

- limpar e verificar os quadros e componentes em geral;

- verificar a fixação dos componentes e terminais;

- verificar os contatos, providenciando limpeza ou substituição;

- verificar a temperatura dos componentes;

- substituir cabos e terminais oxidados;

- substituir lâmpadas sinalizadoras queimadas;

- verificar a regulagem de atuação dos relés de sobrecarga, em relação às correntes nominais dos motores;

- verificar os dispositivos de sinalização e alarme; e

- verificar o(s) conversor(es) de frequência.

g) tubulações hidráulicas:

- realizar a inspeção das válvulas, registros, manômetros, termômetros, purgadores de ar e água, etc..., bem como efetuar o balanceamento do sistema hidráulico, quando necessário;

- verificar estado dos mangotes e juntas de expansão;

- verificar e sanar vazamentos de água;

- verificar o isolamento das tubulações de água gelada; e

- tratamento dos focos de corrosão, com pintura.

h) sistema de automação:

- eliminar sujeiras, danos e corrosão no gabinete da controladora;

- limpar componentes e painel em geral;

- reapertar e corrigir fixação de terminais, cabos e conexões elétricas;

- verificar operação das chaves seletoras;

- verificar e corrigir, se necessário, eletrodutos e conduítes;

- verificar ação dos relés dos compressores e evaporadores;

- verificar, no computador, ação dos pontos de controle (temperatura, damper, manual/automático e programação liga/desliga);

- verificar ação do diferencial de pressão dos ventiladores;

- verificar ajuste dos pressostatos;

- medir e registrar tensão de alimentação do primário;

- medir e registrar tensão de alimentação do secundário;

- medir e registrar tensão da linha de comunicação do controlador;

- verificar poll de comunicação através dos led’s do controlador;

- simular falha;

- verificar comandos e estados do controlador;

- verificar periféricos de campo; e

- verificar entradas e saídas analógicas e digitais com integração.

i) tratamento químico da água: deverá ser efetuado mensalmente, com base em análises laboratoriais mensais efetuadas pela empresa contratada, o tratamento químico da água (ph e outros) que circula pelo chiller, tubulações e fancoletes de ambiente, visando preservar as tubulações e evitar a formação de microorganismos. A cada 2 (dois) meses deverá ser emitido relatório com parâmetros de qualidade, elaborado com base em análise laboratorial da água coletada, devendo ser atendidas as normas NACE, ASME e ASTM.

1.4.2. rotinas semestrais:

a)	chiller:

- abrir trocadores de calor (condensadores) para verificação e limpeza;

- verificar sequência de funcionamento do sistema elétrico de acordo com tempos de sequência;

- verificar operação da válvula de expansão;

- limpar e aplicar produto desincrustante nas serpentinas;

- analisar estado do óleo do compressor e trocá-lo, se necessário;

- retocar pintura da estrutura da máquina, se necessário;

- medir e registrar resistência de isolamento dos motores e compressores;

- reapertar todas as conexões elétricas e mecânicas;

- retocar pintura das tubulações de água;

- limpar reservatório de água (caixa d’água); e

- verificar e substituir, se necessário, chaves de fluxo.

Observação: a cada 5.000 horas (ou prazo estabelecido pelo fabricante), abrir os compressores (quando possível ou recomendável) para diagnóstico e medição de folgas, e emitir relatório sobre o estado dos compressores.

b) motobombas:

- trocar óleo das bombas, se necessário (conforme recomendação do fabricante);

- verificar e ajustar parafusos de fixação das bases;

- verificar e ajustar todos os dispositivos de medição, controle e segurança (como relé térmico, termômetros, manômetros e temporizadores);

- manobrar cada registro hidráulico do início ao fim do curso;

- verificar e limpar contatos elétricos; e

- lubrificar registros hidráulicos.

c) fancoletes hidrônicos de ambiente:

- manobrar cada registro hidráulico do início ao fim do curso;

- verificar e ajustar regulagem dos sensores de ambiente;

- verificar e ajustar atuação das válvulas de duas vias dos fancoletes;

- verificar e ajustar dispositivos de medição, controle e segurança (como relê térmico, termostato, manômetro e termômetro); e

- limpar internamente os fancoletes.

d) condicionadores de ar split’s high-wall e cassetes:

- medir e registrar resistência do isolamento dos motores e compressores;

- reapertar todas as conexões elétricas e mecânicas;

- lavar rotores e ventiladores;

- verificar e limpar serpentinas dos equipamentos;

- verificar e corrigir isolamentos térmicos, principalmente das tubulações de cobre;

- limpar e corrigir fixação de difusores e grelhas;

- lubrificar rolamentos e mancais;

- verificar estado de fixação de motores e compressores nas bases, corrigindo se necessário; e

- balancear vazões de ar de insuflamento nos ambientes, se necessário.

d) sistema de automação:

- verificar estado do quadro local/remoto;

- efetuar comando de liga/desliga;

- verificar estado de ligado/desligado/pressostato;

- verificar pressão diferencial;

- verificar setpoint x temperatura de insuflamento;

- modular válvula duas vias;

- verificar comando dos ventiladores;

- verificar comando do variador de frequência;

- verificar falha do variador de frequência;

- verificar rele de sobrecarga;

- analisar pontos de estados e comandos na aplicação do controlador;

- verificar comunicação através do controller information;

- verificar descrições dos pontos no sistema metasys – facility explorer fx-40;

- confirmar programação horária;

- ajustar e limpar dispositivos de campo;

- simular alarmes no sistema;

- comissionar pontos do circuito primário;

- comissionar pontos do circuito secundário;

- comissionar pontos do circuito de condensação;

- comissionar pontos de operação da cag; e

- analisar programação do controlador.

1.4.3. rotinas anuais:

a) motobombas:

- inspecionar selo mecânico (se houver);

- inspecionar válvula de retenção; e

- retocar pintura dos conjuntos motores/bombas, tubulações e acessórios.

b) fancoletes hidrônicos de ambiente:

- verificar e limpar serpentinas, aplicando produto desincrustante.

c) sistema de automação:

- comissionamento geral dos pontos declarados no controlador;

- testes dos programas, aplicação e simulação de processos;

- limpeza geral do quadro de automação; e

- reaperto geral das conexões.

PARÁGRAFO ÚNICO

A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições do Pregão n. 034/2010,  de ____/____/2010, além das obrigações assumidas na proposta apresentada pela Contratada em ____/___/_____, por meio do sistema COMPRASNET, e dirigida ao Contratante, contendo o preço do objeto que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar dos serviços deste Contrato, no que não o contrariem.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O Contratante pagará à Contratada, pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, descritos na subcláusula 1.1, o valor de:

a) R$ ........(............) mensais, pela manutenção preventiva mensal; e

b) R$ ........(............) por hora de serviço efetivamente realizado na manutenção corretiva.

2.2. O valor das peças utilizadas na execução dos serviços contratados será aquele constante da tabela oficial de preços do fabricante ou do orçamento prévio apresentado pela Contratada e aceito pelo TRESC.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR ESTIMADO

3.1. O presente Contrato tem como valor mensal estimado de mão de obra (manutenção corretiva e preventiva) a importância de R$ _______ (_______), resultado da soma do valor mensal da manutenção preventiva com a produto da multiplicação do valor da hora da manutenção corretiva pela estimativa de oito horas de serviço por mês.

3.1.1. Somando-se a previsão anual de despesas com peças, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à estimativa anual de gastos com mão de obra, totaliza o presente contrato, em 12 (doze) meses de vigência do Contrato, o valor anual estimado de R$ _______ (_______).

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. O presente Contrato  terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo, no interesse da Administração, ser prorrogado por meio de Termos Aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO

5.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será feito em até 5 (cinco) dias úteis em favor da Contratada, mensalmente, mediante depósito bancário, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à empresa.

6.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

6.2.1. Nos termos da subcláusula 10.1.2.1, deverá ser apresentado mensalmente documento com o registro da execução dos procedimentos constantes no PMOC, que será condição obrigatória para o pagamento da fatura mensal.

6.3. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com as contribuições para a Previdência Social (INSS), por meio do SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao sistema, das respectivas certidões.

6.4. Quando ocorrerem atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

EM = N x VP x I

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da parcela em atraso.

I = Índice de atualização financeira:

I = 6/100/365 (ou seja, taxa anual/100/365dias).

I = 0,0001644.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas correspondentes ao exercício em curso correrão à conta do Programa de Trabalho 02.122.0570.2272.0001 – Gestão e Administração do Programa, Natureza da Despesa: a) 3.3.90.39, Elemento de Despesa Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, Subitem 17 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos; e b) 3.3.90.30, Elemento de Despesa Material de Consumo, Subitem 25 – Material para Manutenção de Bens Móveis.

7.1.1. Os créditos e respectivos empenhos relativos aos exercícios 
subsequentes serão registrados mediante apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - DO EMPENHO DA DESPESA

8.1. Foram emitidas as Notas de Empenho n. 2010NE000______,  em ___/___/2010, no valor de R$ ______(____________) e n. 2010NE000______,  em ___/___/2010, no valor de R$ ______(____________).

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES  DO CONTRATANTE

9.1. O Contratante se obriga a:

9.1.1. efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições, no preço e no prazo estabelecidos  neste Contrato;

9.1.2. promover, através de seu representante, o servidor titular da função de Chefe da Seção de Administração de Equipamentos e Móveis, ou seu substituto, a fiscalização deste Contrato, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA  DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES  DA  CONTRATADA

10.1. A Contratada ficará obrigada a:

10.1.1. executar o objeto proposto nas condições estipuladas no Projeto Básico anexo ao edital do Pregão n. 034/2010 e em sua proposta;

10.1.2. de acordo com a Portaria n. 3.523/1998 do Ministério da Saúde, elaborar e apresentar o PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle, em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento  deste Contrato devidamente assinado pelos representantes do TRESC;

10.1.2.1. deverá ser apresentado mensalmente documento com o registro da execução dos procedimentos constantes no PMOC, que será condição obrigatória para o pagamento da fatura mensal;

10.1.3. apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento  deste Contrato devidamente assinado pelos representantes do TRESC, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica – CREA), devidamente paga e assinada, onde deverá constar a responsabilidade pelos serviços mencionados no presente Contrato em nome de profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido e registrado no CREA, que será o responsável técnico pelo acompanhamento e execução dos serviços;

10.1.4. apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento  deste Contrato devidamente assinado pelos representantes do TRESC, documento comprobatório da qualificação, habilitação, capacitação e autorização dos profissionais que serão escalados para a realização dos serviços constantes no presente projeto básico, bem como comprovante dos treinamentos realizados, conforme disposições da “NR-10” do Ministério do Trabalho e Emprego.

10.1.5. quanto à manutenção preventiva, observar o seguinte:

a) deverá ser realizada preferencialmente no período matutino, no horário das 8 às 12 horas, e deverá ser agendada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas por meio do e-mail aem@tre-sc.gov.br ou dos seguistes telefones: (48) 3251-3865 / 3251-3826;

b) a manutenção preventiva do fancolete instalado no posto bancário (2º andar) deverá ser agendada com os próprios bancários que lá trabalham, devido a questões de segurança;

c) quando for constatada a necessidade de substituição de peças durante a realização das rotinas da manutenção preventiva do sistema de climatização, deverá a Contratada apresentar orçamento prévio para apreciação do TRESC (para verificação de compatibilidade com os preços de mercado), salvo nos casos em que ficar comprovada a urgência na troca, ocasião em que poderá ser dispensado pela Administração o prévio orçamento; e

d) cumprir rigorosamente as rotinas mensais, semestrais e anuais detalhadas na subcláusula 1.4 deste Contrato.

10.1.6. executar a manutenção corretiva, sem substituição de peças, nos prazos máximos abaixo fixados, contados a partir da abertura de chamado pela Seção de Administração de Equipamentos e Móveis do TRESC;

a) 24 (vinte e quatro) horas, nos casos normais; e

b) 6 (seis) horas, em se tratando de situação emergencial.

10.1.6.1. não há limites para o número de chamados realizados pelo TRESC.

10.1.7. executar a manutenção corretiva, com substituição de peças, observando o seguinte:

a) não havendo tabela de preços do fabricante, apresentar orçamento prévio em até 24 (vinte e quatro) horas após solicitado, para apreciação do TRESC; e

b) após a aprovação do orçamento prévio, ou sua dispensa, nos termos do subitem 10.1.7.2, e da devida autorização do TRESC, executar o serviço nos prazos máximos de:

- 24 (vinte e quatro) horas, quando o conserto for considerado urgente ou de emergência;  e

- 5 (cinco) dias, em casos normais.

10.1.7.1. as peças somente poderão ser substituídas após verificada a exequibilidade do preço, mediante pesquisa de mercado realizada pelo Gestor do Contrato. Comprovado ser o preço excessivo, ficará o TRESC autorizado a adquirir as peças de terceiros.

10.1.7.2. nos casos em que o serviço for considerado urgente ou de emergência, poderão ser dispensados pela Secretaria de Administração e Orçamento:

- o orçamento prévio de que trata a subcláusula 10.1.7, letra “a”; e

- a pesquisa de mercado de que trata a subcláusula 10.1.7.1.

10.1.8. realizar a manutenção corretiva em qualquer dia e horário, sempre que ocorrerem problemas e anomalias nos equipamentos e instalações do sistema de climatização e que venham a interferir em seu bom funcionamento.

10.1.9. oferecer garantia de 3 (três) meses para serviços e a mesma garantia oferecida pelo fabricante para peças e componentes;

10.1.10. fornecer tabela de peças e preços do fabricante. Não sendo possível o fornecimento da tabela, a substituição só poderá acontecer depois de atestada a exequibilidade do preço, nos termos da subcláusula 10.1.7.2;

10.1.11. fornecer todas as ferramentas e instrumentos medidores indispensáveis às realizações das manutenções preventivas e corretivas;

10.1.12. fornecer, para as manutenções preventivas e corretivas, sem custo adicional para o TRESC, óleos e graxas lubrificantes, refrigerante, oxigênio, acetileno, tinta anticorrosiva, gaxetas, lâmpadas sinalizadoras e todo o material de consumo, como estopa, panos, solventes, detergentes, fita crepe, fita isolante, barbante encerado, rodo, vassoura e tintas em geral para retoques em pintura de equipamentos;

10.1.13. manter todos os equipamentos e instalações em condições normais de funcionamento, de modo a garantir sua continuidade operacional com eficiência e economia, de acordo com as normas da A.B.N.T;

10.1.14. encaminhar ao TRESC, com antecedência, relação nominal e número da carteira de identidade dos empregados que efetuarão as manutenções preventivas e corretivas, sob pena de não ser permitida a entrada no TRESC. Os empregados da Contratada deverão apresentar-se com o uniforme da empresa e com crachá;

10.1.15. a título de assistência técnica e na qualidade de especialista no assunto, propor todo e qualquer serviço de modernização e atualização tecnológica que venha a propiciar vantagens ao TRESC ou melhoria no rendimento do sistema de climatização, sujeitos à análise e decisão desta Corte;

10.1.16. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como àqueles provocados em virtude dos serviços executados e da inadequação de materiais e equipamentos utilizados;

10.1.17.  zelar pelo patrimônio público, bem como manter  respeito para com os servidores, visitantes e funcionários de empresas que prestam serviços nas dependências da Justiça Eleitoral;

10.1.18. não transferir a outrem o objeto contratado, salvo quando se tratar de subcontratação parcial, condicionada à prévia aprovação do TRESC e restrita a serviços que requeiram o emprego de empresas ou profissionais especializados, sem prejuízo da responsabilidade direta e exclusiva da Contratada, que se obriga a reparar, às suas expensas e nos prazos determinados pelo TRESC, todos os erros, vícios, defeitos, incorreções e falhas no serviço subcontratado;

10.1.19. manter durante a execução deste Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n. 034/2010; e

10.1.20. não ter entre seus empregados cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRESC (art. 7º, I, da Resolução TSE n. 23.234/2010), sob pena de rescisão contratual; e

10.1.21. não ter entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRESC (art. 7º, II, da Resolução TSE n. 23.234/2010), sob pena de rescisão contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA -  DAS PENALIDADES E SEUS

RECURSOS

11.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.

11.2. Nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais:

a)  impedida de licitar e  contratar com a União; e,

b) descredenciada no SICAF pelos órgãos competentes.

11.2.1. As sanções estabelecidas na Subcláusula 11.2 são de competência da autoridade máxima deste Tribunal.

11.3. Para os casos não previstos na Subcláusula 11.2 poderão ser aplicadas à Contratada, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Contrato, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado mensal do contrato, no caso de inexecução parcial;

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado anual do contrato, no caso de inexecução total;

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

11.3.1. A sanção estabelecida na alínea “e” da Subcláusula 11.3 é de competência do Presidente do TRESC.

11.4.  Da aplicação das penalidades definidas nas Subcláusulas 11.3, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.

11.5. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio do Secretário de Administração e Orçamento, que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, em igual prazo.

11.6. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “e” da Subcláusula 11.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1. Este Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993 e da Resolução n. 9/2005, do Conselho Nacional de Justiça.

12.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78, sujeita-se, a Contratada, ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado anual do contrato, no caso de inexecução total.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

13.1. Incumbirá ao Contratante providenciar, à sua conta, a publicação deste Contrato e de todos os Termos Aditivos a ele referentes, no Diário Oficial da União, no prazo previsto pela Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA  DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTE

14.1. Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados após 1 (um) ano da vigência do Contrato, utilizando-se, para o cálculo, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado na ocasião, ou, na hipótese de extinção deste índice, utilizar-se-á o que venha a substituí-lo.

14.2. Para efeito de reajustamento, os índices iniciais a serem considerados serão os da data de apresentação da proposta.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Juízo Federal da Capital do Estado de Santa Catarina.

E, para firmeza,  como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, depois de lido e achado conforme, é firmado o presente Contrato pelas partes e pelas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo extraídas as cópias necessárias para a sua publicação e execução.

Florianópolis, ... de .......... de 2010.

CONTRATANTE:	................................................

CONTRATADA:	................................................

TESTEMUNHAS: 	................................................

PREGÃO  N. 034/2010

ANEXO I

###### PROJETO BÁSICO

# OBJETO:

# Serviços especializados e continuados de manutenção preventiva e corretiva para as instalações e equipamentos do sistema de climatização, incluindo sistemas informatizados de automação, do Prédio Anexo do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (Rua Esteves Júnior, 80 – Centro – Florianópolis/SC), com observação das rotinas periódicas descritas no presente Projeto Básico, responsabilizando-se a empresa contratada pela operação do sistema, equipamentos e instalações, garantindo o perfeito funcionamento, integridade e segurança dos mesmos.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

O serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos do sistema de climatização consiste em atividade comum e não-finalística do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina – TRESC e traduz-se em uma necessidade continuada. Esta contratação obedece ao cronograma geral de manutenção da Coordenadoria de Apoio Administrativo do TRESC, cuja finalidade é a garantia da qualidade do ar nos interiores dos ambientes das Unidades instaladas no prédio anexo do TRESC, visando à prevenção de riscos à saúde dos servidores ocupantes dos aludidos espaços climatizados, em consonância com as determinações do Ministério da Saúde sobre essa matéria.

3. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES:

3.1 (um) chiller (unidade resfriadora de líquidos – água gelada), marca York, modelo YCAL0071EC40KDX, capacidade de refrigeração de 70 TR’s, somente frio (sem sistema de aquecimento), fluido frigorígeno: água, com compressores tipo Scroll herméticos a ar, condensador tipo aletado (fluido frigorígeno: ar), ventiladores do condensador com hélices de impulsão direta, refrigerante R22, alimentação 380V (trifásico, 60 Hz), alimentação de comando 115V (monofásico, 60 Hz), peso 2.076 Kg.

3.2 – 4 (quatro) motobombas elétricas, sendo 2 (duas) reservas:

3.2.1 2 (duas) bombas no sistema primário: tipo centrífugas, com rotor simples, aspiração frontal, descarga vertical, acoplamento monobloco, vazão 39 m³/h, pressão 15 mCA.

3.2.2 2 (duas) bombas no sistema secundário: tipo centrífugas, com rotor simples, aspiração frontal, descarga vertical, acoplamento monobloco, vazão 39 m³/h, pressão 30 mCA.

3.2.3 2 (dois) motores elétricos no sistema primário: tipo indução, tensões 220/380/440V, correntes 26,6/15,4/13,3 A, lp/ln: 8,0, potência 10 CV, frequência 60 Hz, categoria N, rotação 1760 RPM.

3.2.4 2 (dois) motores elétricos no sistema secundário: tipo indução, tensões 220/380/440V, correntes 14,0/8,11/7,0 A, lp/ln: 7,2, potência 5 CV, frequência 60 Hz, categoria N, rotação 1715 RPM.

3.3 – 55 (cinquenta e cinco) fancoletes hidrônicos de ambiente, marca York, sendo 49 (quarenta e nove) do tipo high-wall e 6 (seis) do tipo cassete, com controle remoto sem fio, capacidade de refrigeração variando de 7.000 a 25.000 BTU’s/h, válvulas de duas vias com acionamento on-off, ventiladores tipo centrífugos com rotor sirocco, filtros de fibra sintética e serpentinas de resfriamento com água gelada circulante (7,2 a 12,7 ºC).

3.4 – 3 (três) condicionadores de ar tipo split, sendo:

3.4.1 1 (um) condicionador de ar split tipo high-wall, marca York, capacidade 18.000 BTU’s/h, 220 V, monofásico, 60 Hz, ciclo reverso, controle remoto sem fio, com ventilador tipo centrífugo com rotor sirocco e filtro de fibra sintética.

3.4.2 2 (dois) condicionadores de ar split tipo cassete, marca York, com capacidade de 30.000 BTU’s/h cada, 220 V, monofásico, 60 Hz, ciclo reverso, controle remoto sem fio, com ventilador tipo centrífugo e rotor sirocco e filtro de fibra sintética.

3.5 – 27 (vinte e sete) microventiladores para ar exterior, 220 V, 60 Hz, monofásicos, potência 150 Watts, com ventiladores do tipo centrífugo com rotor sirocco.

Observação:  Caso julguem necessário, os proponentes poderão agendar visita a fim de procederem à vistoria dos equipamentos e dos locais onde serão realizados os serviços descritos neste Projeto Básico, mediante agendamento prévio com o titular da Seção de Administração de Equipamentos e Móveis do TRESC, por meio dos telefones (48) 3251-3865 ou (48) 3251-3826.

4. DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

4.1 – Terraço: chiller, quadros de comando e de força e motobombas;

4.2 – 5º pavimento: 7 fancoletes high-wall e 1 fancolete cassete;

4.3 – 4º pavimento: 8 fancoletes high-wall e 1 fancolete cassete;

4.4 – 3º pavimento: 7 fancoletes high-wall e 1 fancolete cassete;

4.5 – 2º pavimento: 8 fancoletes high-wall, 1 fancolete cassete e 1 split high-wall;

4.6 – 1º pavimento: 8 fancoletes high-wall e 1 fancolete cassete;

4.7 – Sobreloja: 6 fancoletes high-wall; e

4.8 – Térreo: 5 fancoletes high-wall, 1 fancolete cassete e 2 split’s cassete.

5. ROTINAS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO:

5.1 ROTINAS MENSAIS:

5.1.1 CHILLER:

5.1.1.1 Inspeção visual e limpeza externa do chiller e seus acessórios em geral.

5.1.1.2 Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais nos compressores, evaporadores, condensadores, ventiladores, tubulações e acessórios em geral.

5.1.1.3 Limpar e desobstruir o sistema de escoamento e drenagem de água.

5.1.1.4 Verificar e eliminar vazamentos de refrigerantes, óleo e água no chiller.

5.1.1.5 Verificar e corrigir nível do óleo dos compressores.

5.1.1.6 Verificar funcionamento da resistência de cárter.

5.1.1.7 Verificar operação do programador de capacidade dos compressores.

5.1.1.8 Verificar e corrigir fixação e alinhamento das polias dos ventiladores e lubrificar mancais e rolamentos dos ventiladores.

5.1.1.9 Conferir e regular (se necessário) termostato de operação dos ventiladores.

5.1.1.10 Verificar estado e ajustar a tensão das correias.

5.1.1.11 Verificar e limpar, se necessário, rotores e hélices dos ventiladores.

5.1.1.12 Verificar e ajustar a regulagem dos controles de temperatura.

5.1.1.13 Verificar vibração do capilar e fixação do bulbo da válvula de expansão.

5.1.1.14 Medir e registrar temperatura de entrada e saída de água gelada.

5.1.1.15 Medir e registrar temperatura de entrada e saída de água condensação, se houver.

5.1.1.16 Medir e registrar pressões de evaporação e de condensação.

5.1.1.17 Medir e registrar pressões de alta, baixa e óleo.

5.1.1.18 Medir e registrar tensões e correntes de alimentação do chiller, bem como tensões e correntes de seus componentes, comparando com seus valores nominais de operação, informando anormalidades.

5.1.1.19 Medir e registrar superaquecimento e subresfriamento.

5.1.1.20 Verificar se os valores de pressão de partida e de parada estão dentro da faixa de operação do chiller.

5.1.1.21 Verificar e corrigir, se necessário, a carga do refrigerante.

5.1.1.22 Verificar contaminação do sistema através do visor da linha de líquido e filtro secador.

5.1.1.23 Verificar filtro de óleo.

5.1.1.24 Verificar circuito elétrico de intertravamento.

5.1.1.25 Verificar e corrigir fixação de terminais e contatos elétricos e fusíveis.

5.1.1.26 Verificar e ajustar fixação parafusos de fixação dos componentes.

5.1.1.27 Verificar e reapertar flanges, abraçadeiras e mangotes.

5.1.1.28 Verificar juntas flexíveis, isolamentos térmicos e revestimentos protetores.

5.1.1.29 Eliminar focos de oxidação no chiller, com posterior pintura protetora.

5.1.1.30 Limpar casa de máquinas.

5.1.1.31 Verificar e corrigir fechos das tampas.

5.1.1.32 Verificar eletrodutos e conduítes.

5.1.1.33 Verificar e ajustar todos os dispositivos de medição, controle e segurança (como relés térmicos, pressostatos, termostatos, manômetros, temporizadores, chaves de fluxo) e outros.

5.1.1.34 Manobrar cada registro hidráulico e válvulas de serviço do início ao fim do curso.

5.1.1.35 Verificar e ajustar funcionamento da válvula solenóide (se houver).

5.1.1.36 Fazer limpeza mecânica dos condensadores e evaporadores (se necessário).

5.1.1.37 Verificar danos nos isolamentos termoacústicos.

5.1.1.38 Verificar e lubrificar, se necessário, todos os registros das tubulações de água.

5.1.1.39 Verificar estado e funcionamento do reservatório de água (caixa d’água), bóia, filtro e interruptor de baixo nível, se houver.

5.1.2 MOTOBOMBAS:

5.1.2.1 Limpar externamente bombas e motores.

5.1.2.2 Verificar e limpar sistema de drenagem e escoamento.

5.1.2.3 Verificar e limpar filtros de sucção.

5.1.2.4 Verificar funcionamento dos purgadores de ar.

5.1.2.5 Verificar e ajustar gaxetas das bombas.

5.1.2.6 Verificar e corrigir nível de óleo das bombas.

5.1.2.7 Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais.

5.1.2.8 Verificar e eliminar os vazamentos de água nas gaxetas dos registros e válvulas.

5.1.2.9 Verificar operação das chaves magnéticas.

5.1.2.10  Verificar dispositivos e circuitos de comando.

5.1.2.11 Eliminar focos de oxidação, com posterior pintura protetora.

5.1.2.12 Lubrificar mancais (rolamentos não blindados) dos motores e das bombas.

5.1.2.13 Verificar funcionamentos das válvulas gaveta, globo e retenção.

5.1.2.14 Verificar e corrigir alinhamento dos conjuntos motor/bomba.

5.1.2.15  Verificar eletrodutos e conduítes.

5.1.2.16 Verificar e reapertar flangers, mangotes, abraçadeiras e juntas flexíveis.

5.1.2.17  Verificar e corrigir fixação de terminais, cabos e conexões elétricas.

5.1.2.18 Medir e registrar tensões, correntes, vazões e pressões comparando com os valores  nominais de operação.

5.1.3  FANCOLETES HIDRÔNICOS DE AMBIENTE:

5.1.3.1 Efetuar inspeção visual e limpar externamente os fancoletes.

5.1.3.2 Limpar (com produto inodoro e biodegradável) os filtros de ar.

5.1.3.3 Verificar e informar a necessidade de substituição dos filtros de ar.

5.1.3.4 Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais.

5.1.3.5 Limpar, desobstruir e alinhar (inclinação) as mangueiras e tubulações de drenagem de água.

5.1.3.6 Verificar possíveis amassamentos ou entupimentos das mangueiras dos drenos.

5.1.3.7  Limpar e desobstruir ralos de drenagem de água.

5.1.3.8 Verificar e corrigir fixação e alinhamento do ventilador.

5.1.3.9 Verificar e sanar vazamentos de água.

5.1.3.10 Verificar o correto posicionamento de dumpers.

5.1.3.11 Verificar fechos das tampas e parafusos dos painéis, completando o que faltar.

5.1.3.12 Verificar acoplamentos e juntas flexíveis.

5.1.3.13 Verificar estado das conexões flexíveis dos dutos (se houver).

5.1.3.14 Limpar filtros de linha (de água).

5.1.3.15 Medir diferencial de pressão.

5.1.3.16 Verificar a variação de temperatura e umidade entre o ar de retorno e o ar insuflado pelo fancolete, realizando as correções que se fizerem necessárias.

5.1.3.17 Verificar funcionamento do sensor, controlador e atuador da válvula de água gelada.

5.1.3.18 Verificar e corrigir fixação dos terminais, cabos e conexões elétricas.

5.1.3.19 Verificar e ajustar parafusos de fixação dos componentes.

5.1.3.20 Eliminar focos de oxidação, com posterior pintura protetora.

5.1.3.21 Lubrificar mancais dos motores e ventiladores.

5.1.3.22 Verificar e corrigir revestimentos protetores e isolamento térmico do gabinete, tubulações, válvulas e dutos.

5.1.3.23 Verificar e eliminar as frestas dos filtros.

5.1.3.24  Verificar e eliminar corpos e objetos estranhos à tomada de ar externa.

5.1.3.25 Medir e registrar tensões e correntes nos fancoletes, comparando com os valores nominais de operação.

5.1.4 CONDICIONADORES DE AR SPLIT’S HIGH-WALL E CASSETES:

5.1.4.1 Limpar externa e internamente as unidades interna e externa e acessórios em geral.

5.1.4.2  Limpar os filtros de ar.

5.1.4.3 Verificar e informar a necessidade de substituição dos filtros de ar.

5.1.4.4Limpar, desobstruir e alinhar (inclinação) as mangueiras e tubulações de drenagem de água.

5.1.4.5 Limpar a bandeja de condensado.

5.1.4.6 Verificar fechos das tampas e parafusos dos painéis, completando o que faltar.

5.1.4.7 Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais no evaporador e no condensador.

5.1.4.8 Verificar e corrigir fixação e alinhamento das polias dos ventiladores.

5.1.4.9 Verificar estado e ajustar a tensão das correias.

5.1.4.10 Verificar e corrigir vazamentos de água, ar, refrigerante e óleo.

5.1.4.11 Verificar contaminação do sistema através do visor da linha de líquido e filtro secador.

5.1.4.12 Verificar botoeiras, interruptores e sinaleiros.

5.1.4.13 Conferir regulagem dos termostatos.

5.1.4.14 Verificar vibração do capilar.

5.1.4.15 Verificar e corrigir carga refrigerante, se necessário.

5.1.4.16 Observar a atuação do compressor na partida e corrigir anormalidades.

5.1.4.17 Eliminar danos e corrosão na estrutura das máquinas.

5.1.4.18 Corrigir danos no isolamento térmico da máquina.

5.1.4.19 Verificar funcionamento dos dispositivos de controle e proteção; corrigir, se necessário.

5.1.4.20 Medir tensões e correntes elétricas das unidades, comparando com os valores nominais de operação.

5.1.4.21 Medir temperatura de insuflamento e de retorno, comparando com os valores normais de operação.

5.1.4.22 Verificar e ajustar funcionamento da válvula solenóide (se houver).

5.1.4.23 Verificar e ajustar todos os dispositivos de medição, controle e segurança (como pressostato, termostato e relé térmico).

5.1.4.24 Analisar o estado do óleo do compressor e trocar, se necessário.

5.1.4.25 Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores.

5.1.4.26 Retocar a pintura do equipamento (se necessário) e eliminar pontos de corrosão.

5.1.5 MICROVENTILADORES PARA AR EXTERIOR:

5.1.5.1 Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão.

5.1.5.2 Verificar a fixação do conjunto.

5.1.5.3 Limpar os filtros.

5.1.5.4 Verificar funcionamento dos microventiladores e corrigir ruídos e vibrações anormais.

5.1.5.5 Verificar a vazão de ar, comparando com os valores normais de operação.

5.1.6 QUADRO ELÉTRICO DE FORÇA:

5.1.6.1 Limpar e verificar os quadros e componentes em geral.

5.1.6.2 Verificar a fixação dos componentes e terminais.

5.1.6.3 Verificar os contatos, providenciando limpeza ou substituição.

5.1.6.4 Verificar a temperatura dos componentes.

5.1.6.5 Substituir cabos e terminais oxidados.

5.1.6.6 Substituir lâmpadas sinalizadoras queimadas.

5.1.6.7 Verificar a regulagem de atuação dos relés de sobrecarga, em relação às correntes nominais dos motores.

5.1.6.8 Verificar os dispositivos de sinalização e alarme.

5.1.6.9 Verificar o(s) conversor(es) de frequência.

5.1.7 TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS:

5.1.7.1 Realizar a inspeção das válvulas, registros, manômetros, termômetros, purgadores de ar e água, etc., bem como efetuar o balanceamento do sistema hidráulico, quando necessário.

5.1.7.2 Verificar estado dos mangotes e juntas de expansão.

5.1.7.3 Verificar e sanar vazamentos de água.

5.1.7.4 Verificar o isolamento das tubulações de água gelada.

5.1.7.5 Tratamento dos focos de corrosão, com pintura.

5.1.8 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO:

5.1.8.1 Eliminar sujeiras, danos e corrosão no gabinete da controladora.

5.1.8.2 Limpar componentes e painel em geral.

5.1.8.3 Reapertar e corrigir fixação de terminais, cabos e conexões elétricas.

5.1.8.4 Verificar operação das chaves seletoras.

5.1.8.5 Verificar e corrigir, se necessário, eletrodutos e conduítes.

5.1.8.6 Verificar ação dos relés dos compressores e evaporadores.

5.1.8.7 Verificar, no computador, ação dos pontos de controle (temperatura, damper, manual/automático e programação liga/desliga).

5.1.8.8 Verificar ação do diferencial de pressão dos ventiladores.

5.1.8.9 Verificar ajuste dos pressostatos.

5.1.8.10  Medir e registrar tensão de alimentação do primário.

5.1.8.11 Medir e registrar tensão de alimentação do secundário.

5.1.8.12 Medir e registrar tensão da linha de comunicação do controlador.

5.1.8.13 Verificar poll de comunicação através dos led’s do controlador.

5.1.8.14 Simular falha.

5.1.8.15 Verificar comandos e estados do controlador.

5.1.8.16 Verificar periféricos de campo.

5.1.8.17 Verificar entradas e saídas analógicas e digitais com integração.

5.1.9 TRATAMENTO QUÍMICO DA ÁGUA: Deverá ser efetuado mensalmente, com base em análises laboratoriais mensais efetuadas pela empresa contratada, o tratamento químico da água (PH e outros) que circula pelo chiller, tubulações e fancoletes de ambiente, visando preservar as tubulações e evitar a formação de microorganismos. A cada 2 (dois) meses deverá ser emitido relatório com parâmetros de qualidade, elaborado com base em análise laboratorial da água coletada, devendo ser atendidas as normas NACE, ASME e ASTM.

5.2   ROTINAS SEMESTRAIS:

5.2.1 CHILLER:

5.2.1.1 Abrir trocadores de calor (condensadores) para verificação e limpeza.

5.2.1.2 Verificar sequência de funcionamento do sistema elétrico de acordo com tempos de sequência.

5.2.1.3 Verificar operação da válvula de expansão.

5.2.1.4 Limpar e aplicar produto desincrustante nas serpentinas.

5.2.1.5 Analisar estado do óleo do compressor e trocá-lo, se necessário.

5.2.1.6 Retocar pintura da estrutura da máquina, se necessário.

5.2.1.7 Medir e registrar resistência de isolamento dos motores e compressores.

5.2.1.8 Reapertar todas as conexões elétricas e mecânicas.

5.2.1.9 Retocar pintura das tubulações de água.

5.2.1.10 Limpar reservatório de água (caixa d’água).

5.2.1.11 Verificar e substituir, se necessário, chaves de fluxo.

5.2.1.12 A cada 5.000 horas (ou prazo estabelecido pelo fabricante), abrir os compressores (quando possível ou recomendável) para diagnóstico e medição de folgas, e emitir relatório sobre o estado dos compressores.

5.2.2 MOTOBOMBAS:

5.2.2.1 Trocar óleo das bombas, se necessário (conforme recomendação do fabricante).

5.2.2.2 Verificar e ajustar parafusos de fixação das bases.

5.2.2.3 Verificar e ajustar todos os dispositivos de medição, controle e segurança (como relé térmico, termômetros, manômetros e temporizadores).

5.2.2.4 Manobrar cada registro hidráulico do início ao fim do curso.

5.2.2.5 Verificar e limpar contatos elétricos.

5.2.2.6 Lubrificar registros hidráulicos.

5.2.3 FANCOLETES HIDRÔNICOS DE AMBIENTE:

5.2.3.1 Manobrar cada registro hidráulico do início ao fim do curso.

5.2.3.2 Verificar e ajustar regulagem dos sensores de ambiente.

5.2.3.3 Verificar e ajustar atuação das válvulas de duas vias dos fancoletes.

5.2.3.4 Verificar e ajustar dispositivos de medição, controle e segurança (como relê térmico, termostato, manômetro e termômetro).

5.2.3.5 Limpar internamente os fancoletes.

5.2.4 CONDICIONADORES DE AR SPLIT’S HIGH-WALL E CASSETES:

5.2.4.1 Medir e registrar resistência do isolamento dos motores e compressores.

5.2.4.2 Reapertar todas as conexões elétricas e mecânicas.

5.2.4.3 Lavar rotores e ventiladores.

5.2.4.4 Verificar e limpar serpentinas dos equipamentos.

5.2.4.5 Verificar e corrigir isolamentos térmicos, principalmente das tubulações de cobre.

5.2.4.6 Limpar e corrigir fixação de difusores e grelhas.

5.2.4.7 Lubrificar rolamentos e mancais.

5.2.4.8 Verificar estado de fixação de motores e compressores nas bases, corrigindo se necessário.

5.2.4.9 Balancear vazões de ar de insuflamento nos ambientes, se necessário.

5.2.5 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO:

5.2.5.1 Verificar estado do quadro Local/Remoto.

5.2.5.2 Efetuar comando de Liga/Desliga.

5.2.5.3 Verificar estado de Ligado/Desligado/Pressostato.

5.2.5.4 Verificar pressão diferencial.

5.2.5.5 Verificar setpoint X temperatura de insuflamento.

5.2.5.6 Modular válvula duas vias.

5.2.5.7 Verificar comando dos ventiladores.

5.2.5.8 Verificar comando do variador de frequência.

5.2.5.9 Verificar falha do variador de frequência.

5.2.5.10 Verificar rele de sobrecarga.

5.2.5.11 Analisar pontos de estados e comandos na aplicação do controlador.

5.2.5.12 Verificar comunicação através do controller information.

5.2.5.13 Verificar descrições dos pontos no sistema Metasys – Facility Explorer FX-40.

5.2.5.14 Confirmar programação horária.

5.2.5.15 Ajustar e limpar dispositivos de campo.

5.2.5.16 Simular alarmes no sistema.

5.2.5.17 Comissionar pontos do circuito primário.

5.2.5.18 Comissionar pontos do circuito secundário.

5.2.5.19 Comissionar pontos do circuito de condensação.

5.2.5.20 Comissionar pontos de operação da CAG.

5.2.5.21 Analisar programação do controlador.

5.3     ROTINAS ANUAIS:

5.3.1 MOTOBOMBAS:

5.3.1.1 Inspecionar selo mecânico (se houver).

5.3.1.2 Inspecionar válvula de retenção.

5.3.1.3 Retocar pintura dos conjuntos motores/bombas, tubulações e acessórios.

5.3.2 FANCOLETES HIDRÔNICOS DE AMBIENTE:

5.3.2.1 Verificar e limpar serpentinas, aplicando produto desincrustante.

5.3.3 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO:

5.3.3.1 Comissionamento geral dos pontos declarados no controlador.

5.3.3.2 Testes dos programas, aplicação e simulação de processos.

5.3.3.3 Limpeza geral do quadro de automação.

5.3.3.4 Reaperto geral das conexões.

Observações:

- Quando for constatada a necessidade de substituição de peças durante a realização das rotinas da manutenção preventiva do sistema de climatização, deverá a empresa contratada apresentar orçamento prévio para apreciação do TRESC (verificação de compatibilidade com os preços de mercado), salvo nos casos em que ficar comprovada a urgência na troca das mesmas, ocasião em que poderá ser dispensado pela Administração o prévio orçamento.

- A manutenção preventiva deverá ser realizada preferencialmente no período matutino, no horário das 8h às 12h, e deverá ser agendada com antecedência mínima de 24 horas em contato através do e-mail aem@tre-sc.gov.br ou através dos telefones (48) 3251-3865 ou (48) 3251-3826.

- A manutenção preventiva do fancolete instalado no posto bancário (2º Andar) deverá ser agendada com os próprios bancários que lá trabalham, devido a questões de segurança.

6. MANUTENÇÃO CORRETIVA:

6.1 A manutenção corretiva deverá ser efetuada em qualquer dia e horário, sempre que ocorrerem problemas e anomalias em qualquer dos equipamentos do sistema de climatização do Prédio Anexo e que venham a interferir no bom funcionamento do mesmo.

6.2 Prazos e condições para a execução dos serviços de manutenção corretiva:

6.2.1 A manutenção corretiva, sem a necessidade de substituição de peças, deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir do chamado da Seção de Administração de Equipamentos e Móveis do TRESC.

6.2.2 Sendo necessária a substituição de peças, deverá a empresa contratada apresentar orçamento prévio para apreciação do TRESC, salvo nos casos em que ficar comprovada a urgência na troca das mesmas, ocasião em que poderá ser dispensado pela Secretaria de Administração e Orçamento.

6.2.3 O prazo para o fornecimento de orçamento prévio deverá ser de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas após o chamado.

6.2.4 Após a aprovação do orçamento prévio e da devida autorização, deverá a empresa contratada executar os serviços nos prazos máximos de 24 (vinte e quatro) horas, quando o serviço for considerado urgente ou de emergência, e de 5 (cinco) dias nos demais casos.

6.3	Manutenção corretiva de emergência:

6.3.1 Os serviços de manutenção corretiva de emergência deverão ser realizados quando ocorrer problema de funcionamento do sistema, assim entendido como qualquer defeito que venha interferir no bom funcionamento dos equipamentos e instalações.

6.3.2 Os chamados emergenciais deverão ser atendidos em até 6 (seis) horas após o recebimento, pela empresa, da solicitação feita pela Seção de Administração de Equipamentos e Móveis do TRESC, não existindo limitações quanto ao número de chamados extraordinários; nesses casos, os serviços que necessitem de substituição de peças poderão ser autorizados sem o orçamento prévio.

7. DO PREÇO:

7.1 Com a finalidade de aferição do menor preço, utilizar-se-á a seguinte fórmula, considerando-se a estimativa abaixo:

7.1.1 Preço para manutenção preventiva mensal, referente aos equipamentos e rotinas especificadas, sendo o valor mensal indicado por Pmp.

7.1.2 Preço para a mão-de-obra/hora correspondente à manutenção corretiva, com valor indicado por Pmc, supondo-se 4 (quatro) chamadas/mês, cujos serviços tenham, cada um, duração de duas horas (excluídos os valores das peças, haja vista que serão custeadas por este Tribunal – ante a apresentação de tabela do fabricante ou pesquisa ao mercado, para a garantia do menor preço).

PF= Pmp  + (8 x Pmc)

Onde:

PF = Preço Final.

Pmp = Preço da manutenção preventiva mensal.

Pmc = Preço da manutenção corretiva, valor da mão-de-obra/hora.

8. DEVERES DA CONTRATADA:

8.1 Oferecer garantia de 3 (três) meses para serviços e a mesma garantia oferecida pelo fabricante para peças e componentes.

8.2 Fornecer tabela de peças e preços do fabricante. Não sendo possível o fornecimento da tabela, a substituição só poderá acontecer depois de atestada a exequibilidade do preço, mediante pesquisa de mercado. Se comprovado o preço excessivo, ficará o Contratante autorizado a adquirir a(s) peça(s) junto a terceiros.

8.3 Fornecer todas as ferramentas e instrumentos medidores indispensáveis às realizações das manutenções preventivas e corretivas.

8.4 Fornecer, para as manutenções preventivas e corretivas, sem custo adicional para o Contratante, óleos e graxas lubrificantes, refrigerante, oxigênio, acetileno, tinta anti-corrosiva, gaxetas, lâmpadas sinalizadoras e todo o material de consumo, como estopa, panos, solventes, detergentes, fita crepe, fita isolante, barbante encerado, rodo, vassoura e tintas em geral para retoques em pintura de equipamentos.

8.5 Manter todos os equipamentos e instalações em condições normais de funcionamento, de modo a garantir sua continuidade operacional com eficiência e economia, de acordo com as normas da A.B.N.T.

8.6 De acordo com a Portaria n. 3.523/1998 do Ministério da Saúde, disponível no site do TRESC, elaborar e apresentar, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato, o PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle. Deverá ser apresentado mensalmente documento com o registro da execução dos procedimentos constantes no PMOC, que será condição obrigatória para a liberação do pagamento da fatura mensal.

8.7 Apresentar, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da assinatura do contrato, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica – CREA), devidamente paga e assinada, onde deverá constar a responsabilidade pelos serviços mencionados no presente Projeto Básico em nome de profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido e registrado no CREA, que será o responsável técnico pelo acompanhamento e execução dos serviços.

8.8 Apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis contados da assinatura do contrato, documento comprobatório da qualificação, habilitação, capacitação e autorização dos profissionais que serão escalados para a realização dos serviços constantes no presente projeto básico, bem como comprovante dos treinamentos realizados, conforme disposições da “NR-10” do Ministério do Trabalho e Emprego.

8.9 Encaminhar ao TRESC, com antecedência, relação nominal e número da carteira de identidade dos profissionais que efetuarão as manutenções preventivas e corretivas, sob pena de não ser permitida a entrada no TRESC. Os profissionais da contratada deverão apresentar-se com o devido uniforme da empresa e com crachá.

8.10  A título de assistência técnica e na qualidade de especialista no assunto, propor todo e qualquer serviço de modernização e atualização tecnológica que venha a propiciar vantagens ao Contratante ou melhoria no rendimento do sistema de climatização, sujeitos à análise e decisão deste.

8. DEVEREs do contratANTE:

8.1 O Contratante se obriga a  promover, através do titular da Seção de Administração de Equipamentos e Móveis, ou seu substituto, o acompanhamento e a gestão dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO:

É vedada a subcontratação total do objeto do presente Projeto Básico. Será permitida a subcontratação parcial, mediante aprovação prévia do Contratante, para serviços que requeiram o emprego de empresas ou profissionais especializados, sem prejuízo da responsabilidade direta e exclusiva da Contratada, a qual se obriga a reparar, às suas expensas e nos prazos determinados pelo Contratante, todos os erros, vícios, defeitos, incorreções e falhas no serviço subcontratado.

10. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL:

O contrato deverá ter vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis até 60 (sessenta) meses, a critério da Administração.

Florianópolis, 6 de maio de 2010.

Vilson R. Rezzadori

Coordenador de Apoio Administrativo

Observação: O inteiro teor da Portaria n. 3.523/1998, do Ministério da Saúde, de que trata o subitem 8.6 deste Projeto Básico, está disponível no site do TRESC, no seguinte endereço:

- www.tre-sc.gov.br (menu “Contas Públicas” / Licitações / Pregões / 2010)

PREGÃO  N. 034/2010

ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS*

| ITEM | # DESCRIÇÃO | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | CUSTO MÉDIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manutenção preventiva mensal | 2.600,00 | 4.220,00 | 3.410,00 |
| 2 | Manutenção corretiva (8 horas/mês) | 800,00 | 480,00 | 640,00 |

Empresa 1: Orçamento emitido em 17/03/2010 e ratificado em 12/05/2010.

R$ 2.600,00 – manutenção preventiva / R$ 100,00 a hora da manut. corretiva.

Empresa 2: Orçamento emitido em 12/03/2010 e ratificado em 12/05/2010.

R$ 4.220,00 – manutenção preventiva / R$ 60,00 a hora da manut. corretiva.

SIASG: 000002771