COMPLEMENTAÇÃO ETAPA I

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECÍFICAÇÕES TÉCNICAS

SISTEMA CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR

(TIPO SPLIT KASSETE E HIWALL)

Chapecó-SC, setembro de 2007.

- ÍNDICE

  - OBJETIVO;

  - DESENHOS;

  - DESCRIMINAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO;

  - BASE PARA CÁLCULOS;

  - CARGAS TÉRMICAS;

  - ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS.

- 1 -	OBJETO

O presente memorial descritivo refere-se ao projeto de Climatização Tipo Split Kassete e Hiwall, no edifício: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA  SÃO JOSÉ – SC.

A instalação está sendo executada em 3 (três) etapas:

- 1a ETAPA: Será composta de todas as Instalações Prévias para atender somente o Pavimento Térreo e não inclui os equipamentos dimensionados de climatização, ficando assim somente executadas as ligações e passagens citadas abaixo, que deverão ser executadas a primeira Licitação desta construção.

- COMPLEMENTAÇÃO 1a ETAPA: Será composta do fornecimento e instalação de Equipamentos de Climatização, tais como: exaustores, suportes, dutos, etc, que atenderão o Pavimento Térreo, exceto o fornecimento dos Spilts Kassete e Hiwall.

- 2a ETAPA: Será composta de todas as Instalações Prévias e o fornecimento e instalação de todos os Equipamentos dimensionados de Climatização, que atenderão o Primeiro Pavimento deste projeto. Também será realizado o transporte das condensadoras da cobertura do pavimento térreo para a cobertura do pavimento superior, bem como a execução de tubulações necessárias, ficando assim concluído o projeto total.

OBS.: ESTE MEMORIAL E O PROJETO EM ANEXO SE REFEREM A COMPLEMENTAÇÃO DA 1ª ETAPA SUPRACITADA.

- 2 -	DESENHOS

O presente memorial descritivo é complementado por :

-	Desenho nº 0474PAC00R01 – Pavimento Térreo;

A Planta contém o Sistema de Ar condicionado por Split e o Sistema de Renovação de Ar. Também todos os detalhes de instalação.

- 3 -	DESCRIÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

  - Generalidades

Trata-se de condicionamento de ar para verão, com controle de temperatura para conforto, beneficiando direta e indiretamente 09 salas do Pavimento Térreo e 07 salas do 1º pavimento (Vide Projeto).

Foi adotado o sistema de expansão direta com utilização de condicionadores tipo split-system convencional, com unidades condensadoras resfriadas a ar.

3.2	Térreo

O Pavimento Térreo será beneficiado por 06 condicionadores Tipo Kassete, da marca Springer Carrier, ou similar, com capacidade nominal de 5 TR cada um, 02 condicionadores Tipo Kassete com capacidade nominal de 4 TR cada um e 03 condicionadores Tipo Hi-Wall com capacidade nominal de 1,5 TR cada um. Conforme tabela abaixo:

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO | QTDE | CAPACIDADE | TIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RECEPÇÃO/MEMORIAL | 03 | 5 TR | KASSETE |
|  | SALA AUDIÊNCIA | 01 | 1,5 TR | HIWALL |
|  | SALA AUDIÊNCIA 01 | 01 | 1,5 TR | HIWALL |
|  | CARTÓRIO 84º ZÉ | 01 | 4 TR | KASSETE |
|  | CARTÓRIO 29º ZÉ | 01 | 5 TR | KASSETE |
|  | ARQUIVOS COMUNS | 01 | 1,5 TR | HIWALL |
|  | ARQUIVOS TRE | 02 | 5 TR | KASSETE |
|  | ESCRITÓRIOS TRE | 01 | 4 TR | KASSETE |

As unidades internas Tipo Kassete serão montadas no forro entre a laje de teto. Tipo Hiwall será montado na parede conforme planta detalhes de instalação.

O insuflamento da Renovação de Ar será feito atraves de Sistemas de Exaustores. Os Sistemas de Renovação também ficarão entre forro e laje e nunca ficarão aparentes. O ar exterior de renovação será tomado por abertura na parede, através de módulos ventiladores com filtro G3, e conduzido por dutos até as máquinas internas indicadas no projeto.

As unidades condensadoras, serão montadas na cobertura do edifício, onde deverão ser locadas sobre plataforma de metal anticorosivo e dimensionada mêcanicamente para suportar o peso total das máquinas e homens fazendo manutenção. Levando em consideração o futuro trasporte dessas condensadoras do pavimento térreo para o pavimento superior, na 2ª Etapa.

4 -	BASES PARA OS CÁLCULOS

Os cálculos foram efetuados para regiões de clima quente e clima temperado/frio, porém a seleção e dimensionamento dos componentes da instalação foram feitos com base nas cargas térmicas correspondentes a clima quente.

4.1	Condições externas

-	temperatura de bulbo seco:	32ºC

-	umidade relativa:	80%

4.2	Condições internas

-	temperatura de bulbo seco:	24ºC

-	umidade relativa:                              entre 50 a 60%

(sem controle)

4.3	Fontes internas de calor

-	iluminação:

.	15 W/m²;

-	pessoas: conforme indicação na tabela;

-	equipamentos: conforme indicação na tabela.

4.4	Taxa de ar exterior

-	17 m³/h por pessoa

  - Proteção contra insolação e transmissão de calor

Foi considerada a cobertura com telha de fibrocimento e forro de gesso acartonado.

Para os vidros da fachada foi considerado um fator de transmissividade total de 0,2.

5 -	CARGAS TÉRMICAS

Com base nos dados acima, resultaram as cargas térmicas máximas para cada uma das áreas e portanto dimensionados os equipamentos de ar condicionado.

6 -	ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS

  - Sistema Central

Não háverá sistema tipo central.

  - Sistema Split.

Serão de expansão direta, tipo split-system convencional, com capacidade nominal de (vide projeto).

    - Unidade interna

Será tipo Kassete e Hiwall da marca Springer Carrier, ou similar, com disposição aparente no forro e na parede, conforme projeto, distribuindo o ar diretamente, sem dutos.

As características de operação acham-se indicadas na tabela e no desenho.

O ventilador será do tipo centrífugo, com rotor de pás curvadas para frente, rigorosamente balanceado, estática e dinamicamente, e acionado por motor elétrico, monofásico, 220 volts, 60 Hz, com 3 velocidades de rotação, de funcionamento silencioso, em acoplamento direto.

Os detalhes de montagem e conexões frigoríficas, elétricas e de controle deverão obedecer rigorosamente às instruções do fabricante.

Nas unidades evaporadoras, montadas em condições tais que não permitam a drenagem natural da água condensada, deverão ser previstas bombas de drenagem que permitam o recalque para alcançar altura de coluna suficiente para a drenagem natural.

As bombas deverão ser montadas na caixa posterior dos equipamentos, com previsão de revestimento acústico de acordo com as recomendações do fornecedor.

    - Unidade externa ou unidade condensadora

Será constituída de compressor frigorífico rotativo ou scroll e condensador resfriado a ar.

As suas características de operação acham-se indicadas na tabela e no desenho.

A alimentação elétrica será feita pela rede tríifasica de 220/380 volts, 60 Hz.

Deverá ter acabamento adequado para montagem na área externa, conforme plataforma indicada no projeto, em ambiente com maresia, com tratamento anti-corrosivo à prova de tempo.

Serão de procedência idêntica à da respectiva unidade interna e de modelo adequado à mesma.

    - Circuito frigorífico

Será feito de tubos de cobre sem costura, cuja as características satisfazem à norma ABNT-NBR 7541.

O dimensionamento dos tubos deverá ser feito levando em conta a  perda de carga, em função da distância entre o conjunto evaporador e o conjunto compressor-condensador:

| CAPACIDADE | TIPO EQUIPAMENTO | DIÂMETRO LINHA SUÇÃO | DIÂMETRO LINHA EXPANSÃO | ADIÇÃO DE CARGA DE GÁS (g/m). Acima de 10m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 TR | HIWALL | ¾” | ¼” | - |
| 3 TR | KASSETE | 7/8” | 3/8” | 30 |
| 4 TR | KASSETE | 1.1/8” | 3/8” | 50 |
| 5 TR | KASSETE | 1.1/8” | 3/8” | 50 |

Fonte Dados: Equipamentos Springer Carrier do Brasil.

Todas as conexões entre os tubos e acessórios deverão ser executados em solda prata 15% (Ref. Agtos 15 da Degussa).

Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e braçadeiras apropriadas com pontos de sustentação e apoio revestido de calços de neoprene, espaçadas a cada 1,5 m.

Após a execução da solda, a rede deverá ser testada com nitrogênio à pressão de 300 psig.

Para preenchimento de gás refrigerante, toda a tubulação deverá  ser evacuada até o nível de pressão negativa de 3 micra.

As linhas de refrigeração, então, deverão ser isoladas térmica e individualmente com utilização de borracha elastométrica, com espessura adequada para o comprimento da rede, porém nunca menor que 1/2”.

Em trechos externos, o isolamento térmico deverá ser revestido com borracha elétrostatica

    - Especificação Quanto ao Sistema de Comando

Para o pavimento térreo será instalado um Comando Automatizado para todos os equipamentos tipo kassete. Esse comando de Comunicação Zone Manager Springer Carrier, ou similar, vai operar as máquinas e suas funções de configurações que será programado pelo cliente.

Para o pavimento superior será implantado um Comando Automatizado para todos os equipamentos tipo kassete do auditório. Esse comando de Comunicação Zone Manager Springer Carrier, ou similar, vai operar as máquinas e suas funções de configurações que será programado pelo cliente.

Por fim, ainda para o pavimento superior será utilizado mais um Comando Automatizado para todos os outros equipamentos tipo kassete de ar condicionado. Esse comando de Comunicação Zone Manager Springer Carrier, ou similar, vai operar as máquinas e suas funções de configurações que será programado pelo cliente.

Para todas as outras máquinas do edifício deverá ser fornecido controle remoto sem fio, com as seguintes funções:

- ligar e desligar Equipamentos por ambiente e também o sistema de Renovação de Ar

- seleção de velocidade do ventilador

- alarme para defeito

- seleção de temperatura.

6.3	Rede de dutos de ar

    - Dutos de ar

Os dutos de ar tanto de Renovação de Ar serão feitos de chapa de aço galvanizado, nas bitolas recomendadas pela ABNT, e obedecendo ao dimensionamento e disposição indicados no desenho.

Os detalhes construtivos deverão ser de acordo com as recomendações da SMACNA, de tal modo a atender à classe C de estanqueidade (para pressão estática de até 2” de coluna de água).

Serão feitos em trechos flangeados e aparafusados, com guarnição estanque tipo Powermatic ou TDC nas juntas, permitindo a desmontagem para inspeção e limpeza.

A ligação desses dutos com a descarga do ventilador deverá ser feita com conexão flexível de plástico.

Todas as dobras, nas quais a galvanização tenha sido danificada, deverão ser pintadas com tinta anti-corrosiva, antes da aplicação do isolamento.

Todas as juntas deverão ser vedadas com massa plástica para garantir a estanqueidade.

Os dispositivos de fixação e sustentação (tirantes e braçadeiras), serão de ferro chato ou ferro cantoneira, com pintura de tinta anti-corrosiva (cromato de zinco).

6.3.2	Isolamento térmico

Os dutos de Renovação não necessitam de isolamento térmico.

    - Isolamento acústico

Os dutos de Renovação não necessitam de isolamento acústico.

6.3.4	Portas de inspeção

Os dutos deverão ter uma porta de inspeção com características conforme SMACNA e dimensões mínimas dos ramais principais. A quantidade total será de 01 porta por sistema de Exaustão, sendo configuradas nos ramais principais. A posição será ajustada  “ in loco” de maneira a evitar possível dificuldade de acesso.

6.3.5	Atenuadores de ruído

Os dutos de Renovação não necessitam de atenuadores de ruído.

6.4	Bocas de ar

Não haverão bocas de ar de insulflamento.

6.5	Tomadas de ar exterior de renovação

As tomadas serão feitas pela abertura na parede, conforme projeto, através de duto de chapa de aço galvanizado, de construção convencional, obedecendo a especificações idênticas às do item 6.3.1.

As aberturas de captação serão protegidas com veneziana de perfis de alumínio, tela metálica e filtros de ar classe G3, da NBR - 6401 ; as aberturas junto da caixa de mistura dos condicionadores serão dotadas de damper de regulagem de vazão de ar, do tipo multipalheta, de lâminas opostas, com alavanca de comando e quadrante de fixação e filtros de ar, com características e eficiência que se enquadram na classe G-3, da NBR-6401 da ABNT.

  - Dampers

Não haverão Damper nos dutos.

  - Módulos Exaustores Térreo

Será constituída de:

-	Ventilador exaustor

Serão 03 exaustores da Marca Trox, ou similar, do tipo centrífugo de dupla aspiração, com rotor de pás curvadas para frente, com as seguintes características:

-	vazão de ar: 500 m³/h;

-	pressão estática: 12 mm de coluna de água;

- Nível de pressão sonora, máxima, será de 40,0 dB(A).

-	velocidade do ar na descarga: não superior a 8 m/s, devendo a proporção entre a área da boca de descarga e o diâmetro do rotor ser de acordo com AMCA STANDARD-99-2001-82;

-	acionamento: por motor elétrico de alto rendimento, monofásico, 220 volts, 60 Hz, com potência de 0,25 CV;

-	acoplamento: direto;

-	acessórios: deverão ser fornecidos os seguintes acessórios:

-  conexão flexível nas bocas de aspiração e descarga,

- base única para o conjunto motor-ventilador, em perfilados de aço, com calços anti-vibrantes,

- damper de regulagem de vazão, do tipo multipalheta de lâminas opostas, posicionadas de forma perpendicular ao eixo do rotor, com alavanca de comando e quadrante de fixação, com indicação de posição "aberta" e "fechada".

-	Arcabouço metálico

Será de chapa de aço galvanizado, com reforço de perfis de ao, com tratamento anti-corrosivo à base de primer de cromato de zinco e tinta epóxi de altos sólidos.

Os detalhes construtivos deverão ser tais que haja uma boa estanqueidade e facilidade de acesso ao motor e ventilador para inspeção ou manutenção.

Deverá ter armação para conter a bateria de filtros de ar e o ventilador.

-	Filtros de ar

Serão de fibra de vidro, em painéis de dimensões padronizadas, montados em bateria, numa armação tipo caixilho.

Deverão ter eficiência e características que se enquadram na classe G-3 da ABNT.

6.9	Equipamentos elétricos

6.9.1	Quadro elétrico

A localização do quadro deverá seguir o local indicado no projeto elétrico, que está destinado ao quadro elétrico do ar condicionado.

6.9.2	Painel de comando a distância

Sem comando a distância.

6.9.3	Ligações elétricas

Compreenderão todas as interligações entre:

-	os pontos de força preparados pela obra e os quadros elétricos,

Serão executadas, estritamente, de acordo com as normas da ABNT e regulamentos da concessionária de energia elétrica, bem como as instruções dos fabricantes dos componentes do sistema.

6.10	Nível de ruído e vibrações

A instalação deverá ser executada com os cuidados recomendados, objetivando a garantia do nível de ruído recomendado na norma da ABNT NBR-6401.

Para tanto, o instalador deverá obedecer o seguinte:

-	todos os equipamentos ofertados deverão ter características construtivas e operacionais, que assegurem o nível de ruído nos ambientes conforme a norma, medido a um metro da porta dos compartimentos dos condicionadores de ar, ventiladores ou bocas de ar;

-	tratar internamente os trechos de dutos indicados com aplicação de placa lã de vidro acústico com 1” de espessura, conforme indicado no item 6.3.3;

-	todos os equipamentos serão acoplados às instalações por meio de juntas flexíveis, montadas em base adequada, de modo que no mínimo 95% da vibração seja eliminada;

-	todos os suportes de fixação das instalações deverão ser de tal forma que não transmitam vibrações à estrutura do Edifício, com amortecedores de mola;

-	todos os componentes deverão possuir bases anti-vibrantes com molas helicoidais dimensionadas conforme especificações técnicas do fabricante, não sendo aceitas bases anti-vibrantes somente com borracha;

-	no dimensionamento dos amortecedores de vibração, deverão ser feitas consultas à obra para informação sobre as características estruturais da laje e das casas de máquinas.

No caso de existir ruído e vibrações decorrentes da não observância dos itens acima, a correção será efetuada pelo instalador, sem ônus para o Contratante.

O nível admissível na Capela e Biblioteca  será de 40 dBA.

  - Pintura

Todo o serviço de pintura dos componentes da instalação, objeto da presente especificação, será de responsabilidade da instaladora, salvo indicação em contrário.

Compreenderá:

-	todos os equipamentos componentes da instalação

-	todos os trechos de dutos montados aparentes, inclusive braçadeiras e ferragens de suporte.

No caso de instalações externas (expostas ao tempo), ou sujeitas a atmosferas agressivas do exterior ou do próprio ambiente, deverão ser usadas tintas compatíveis com a agressividade, recomendadas pelo fabricante e aprovadas pela fiscalização.

Os equipamentos e materiais que serão entregues com a pintura de fábrica, serão revisados, devendo sofrer retoque nos pontos onde a pintura original tenha sofrido algum dano.

As cores, salvo nos casos em que haja indicação manifesta do cliente ou arquiteto, serão as recomendadas pelas normas correntes.

Deverão ser obedecidos os seguintes critérios:

- Preparação de superfície

A superfície a receber a pintura deverá estar completamente seca, livre de qualquer tipo de sujeira, óleo, graxa, respingos de solda, focos de ferrugem, carepas de laminação, escoria, etc.

- Tinta de fundo e de acabamento

Deverão ser de tipo compatível e fornecidas pelo mesmo fabricante.

As quantidades de demãos e espessura são de exclusiva responsabilidade da instaladora; contudo, em nenhuma hipótese, deverão ser aplicadas menos que três demãos, sendo uma de fundo de cromato de zinco e duas de acabamento, seguindo os requisitos de boa técnica de pintura com relação às espessuras de demãos e tempo de aplicação entre elas.

7 -	ENCARGOS DA INSTALADORA

São encargos da firma instaladora, responsável pela execução da instalação, objeto do presente projeto básico:

-	submeter todos os equipamentos, não só de fabricação própria, mas também de fornecimento de terceiros, à vistoria do engenheiro fiscal, somente despachando-os para a obra após a sua aprovação;

-	efetuar sob sua exclusiva responsabilidade, o transporte horizontal e vertical dos equipamentos na obra, até as bases de assentamento;

-	executar a montagem de todos os componentes da instalação, devendo utilizar para isso, mão-de-obra de pessoal especializado;

-	colocar a instalação em operação, efetuando ajustes e regulagens necessários;

- todo o material deverá ser vistoriado pelo engº fiscal antes de sua instalação;

- todos os dutos com isolamento interno só poderão ser instalados após aceitação do engº fiscal;

- efetuar testes de níveis de ruído, sendo o máximo permitido 40 dBa;

-	efetuar testes e medições finais, apresentando um relatório final com planilha de registro das medições, para o acompanhamento engenheiro fiscal, para o efeito de entrega da instalação;

-	enviar relação de funcionários com nome, RG, cargo, função, etc;

-	manter pessoal uniformizado e devidamente identificado;

-	efetuar limpeza final da instalação, inclusive retoque de pintura, onde a mesma tenha sido danificada;

-	elaborar e entregar ao proprietário um jogo de desenhos atualizados da instalação, contendo todas as modificações eventualmente introduzidas durante a execução;

-	elaborar e entregar ao proprietário, manuais de operação e manutenção da instalação, complementados com catálogos e folhetos técnicos dos equipamentos;

-	retirar regularmente as sobras de obras e entulhos gerados;

- treinar o pessoal designado pelo proprietário para cuidar da instalação;

Havendo divergência entre as documentações prevalecerá a documentação que contiver a informação com maior detalhamento.

Chapecó, setembro de 2007.

____________________

Engenheiro Marcelo Teston

CREA/SC 065375-6