MEMORIAL DE CÁLCULO PROJETO SANITÁRIO

- Cálculo da quantidade de pessoas, de acordo com o Código de Obras:

1 pessoa – 50m2

Depósito com 1600m2 – 32 pessoas

- Dimensionamento do Tanque Séptico (NBR 7229/93):

N = 32 pessoas

C = 50L/pessoa x dia

Lf = 0,20L/pessoa x dia

T = 1 dia

K (2 anos, t 10ºC) = 134

V = Volume útil do tanque séptico;

N = número de pessoas ou unidades de contribuição;

C = contribuição de despejos em litros/pessoa x dia;

T = período de detenção, em dias;

K = taxa de acumulação de lodo digerido em dias, equivalente ao tempo de acumulação de lodo fresco;

Lf = contribuição de lodo fresco em litro/pessoa x dia

V = 1000 + N (C x T + K x Lf)

V = 3457,6 L = 3,46 m3

# Tanque Séptico escolhido = 3m x 1m x 1,2m

# Tanque Séptico escolhido = 3,6 m3

- Dimensionamento do Sumidouro (NBR 13969/97):

Área Total Superficial : AT = V/Tx

0Tx = taxa máxima de aplicação diária

Solos arenosos: 160min/m

Solos arenosos: Tx = 0,10 m3/m2 x dia

AT = 3,46/0,10 = 34,6 m2 = Área Total Superficial Necessária

Sumidouro escolhido = 5m x 2,5m x 1,5m

# Sumidouro escolhido = 18,75 m3

Área Total Superficial do Sumidouro escolhido = 35 m2