CADERNO DE ENCARGOS

ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE URNAS ELETRÔNICAS

EDIFICAÇÃO DA CONAB – SÃO JOSÉ

Seção de Engenharia e Arquitetura/CAA/SAO

#### ÍNDICE

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES	3

2 - IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	4

3 - MOVIMENTO DE TERRA E SERVIÇOS CORRELATOS	5

4 - FUNDAÇÃO	Erro! Indicador não definido.

5 - ESTRUTURA	Erro! Indicador não definido.

6 - ALVENARIA	7

7 - PAVIMENTAÇÃO	7

8 – REVESTIMENTOS	8

9 - FORROS	11

10 – CARPINTARIA, MARCENARIA E SERRALHERIA	12

11 – FERRAGENS	13

12 - VIDRAÇARIA	14

13 - PINTURA	14

14 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15

15 - INSTALAÇÕES DE ÁGUA	18

16 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ESGOTO	20

17 - EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	22

18 - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	23

# 1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 - Considerações Iniciais – Relação de Projetos e Responsáveis Técnicos

O presente Caderno de Encargos objetiva fixar as condições para execução das obras no imóvel abaixo discriminado:

Obra: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA – SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE URNAS ELETRÔNICAS – AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES – SÃO JOSÉ - SC

Endereço: CONAB - BR 101, KM 205, São José - SC

RELAÇÃO DE PROJETOS:

PROJETO ARQUITETONICO

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Os serviços contratados serão executados de acordo com os projetos e as especificações contidas no presente Caderno de Encargos.

Todos os materiais, serão fornecidos pelo CONSTRUTOR.

A FISCALIZAÇÃO poderá impugnar o uso do material, quando em desacordo com as Especificações.

Obriga-se o CONSTRUTOR a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Serviço atinente ao assunto, sendo expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não satisfaçam a estas Especificações e Projetos.

IMPUGNAÇÕES

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO do PROPRIETÁRIO todos os trabalhos que não satisfizerem às condições contratuais.

Ficará o CONSTRUTOR obrigado a demolir e refazer os trabalhos impugnados pela FISCALIZAÇÃO, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes.

DIVERGENCIAS

Havendo divergência entre as documentações, prevalecerá a documentação que contiver a informação com maior detalhamento.

1.3 - Normas de Segurança

Serão obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos órgãos governamentais competentes e normas da ABNT atinentes ao assunto, no que couber, especialmente as seguintes:

NBR-7678	Segurança na execução de obras e Serviços de construção;

NR-1		Disposições gerais (norma governamental);

NR-18		Obras de construção, demolição e reparos (norma governamental).

ARMAZENAGEM E ESTOCAGEM DE MATERIAIS

Os materiais empregados na obra deverão ser arrumado de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas, a circulação de materiais e, também, de modo a não provocar empuxos ou sobrecargas em paredes ou lajes, além dos previstos em seus dimensionamentos.

As pilhas de material, a granel ou embaladas, devem ter forma e altura que garantam sua estabilidade e facilitem seu manuseio.

Em pisos elevados, os materiais não podem ser empilhados a uma distância de suas bordas menor que a equivalente à altura da pilha, a não ser que existam paredes ou elementos protetores.

Os materiais não podem ser empilhados diretamente sobre chão mole, úmido ou desnivelado.

Os materiais tóxicos e corrosivos devem ser armazenados em local isolado, apropriado, sinalizado e de acesso somente a pessoas devidamente autorizadas.

A retirada de materiais empilhados, deve ser efetuada sem prejudicar a estabilidade das pilhas.

O peso máximo para transporte e descarga individual realizados manualmente é de 60 kg. O peso máximo para levantamento individual é de 40 kg.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

As áreas de circulação e os espaços em torno de máquinas e equipamentos devem ser mantidos desobstruídos.

As máquinas e os equipamentos devem ter dispositivos de partida e parada, localizados de modo a evitar riscos para o operador.

As máquinas e os equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes, projeção de peças ou de partículas de materiais devem ser providas de proteção para suas peças moveis.

Os protetores removíveis só podem ser retirados para execução de limpeza, lubrificação reparo e ajuste, ao fim dos quais devem ser, obrigatoriamente, recolocados.

As serras circulares devem ter cutelo divisor e coifa para proteção do disco.

A operação de máquinas e equipamentos só pode ser feita por pessoas treinadas para este fim. Os operadores não podem se afastar da área de controle das máquinas ou equipamentos sob sua responsabilidade, quando em funcionamento.

FERRAMENTAS DIVERSAS

As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-se o emprego das defeituosas, danificadas ou improvisadas.

# 2 - IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

2.1 - Quadro Efetivo da Obra

DISPOSIÇÕES GERAIS

O responsável técnico da obra (RT) será Engenheiro Civil ou Arquiteto, com formação plena, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Região sob a qual esteja jurisdicionada a obra. O RT será obrigatoriamente do profissional que acompanhará a obra.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir do CONSTRUTOR, a substituição de qualquer profissional do canteiro de obras desde que verificada sua incompetência na execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro.

A substituição de qualquer elemento será processada, no máximo, 48 horas após a comunicação, por escrito, da FISCALIZAÇÃO.

2.2 - Ferramentas e Equipamentos

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Serão de uso obrigatório os equipamentos relacionados no quadro a seguir, obedecido o disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI e NR-1 - Disposições Gerais.

| PROTEÇÃO | EQUIPAMENTO |  | TIPO DE RISCO |
| --- | --- | --- | --- |
| CABEÇA | capacete de segurança |  | queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e outros |
|  | capacete especial |  | equipamentos ou circuitos elétricos |
|  | óculos de segurança contra impacto |  | ferimentos nos olhos |
| *PROTEÇÃO |  | EQUIPAMENTO | TIPO DE RISCO |
| MÃOS E BRAÇOS |  | luvas e mangas de proteção (couro, lona plastificada, borracha ou neoprene) | contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou radiações perigosas |
| PÉS E PERNAS |  | botas de borracha (PVC) | locais molhados, lamacentos ou em presença de substâncias tóxicas |
|  |  | calçados de couro | lesão do pé |
| RESPIRATÓRIA |  | respirador contra poeira | trabalhos com produção de poeira |
| TRONCO |  | avental de raspa | trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armação de ferros |

2.3 - Locação

A locação será executada com nível.

O CONSTRUTOR procederá à locação da obra de acordo com o projeto.

Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, o CONSTRUTOR fará comunicação à FISCALIZAÇÃO que procederá às verificações e aferições que julgar oportunas.

2.4 - Placa de Obra

A placa deverá ser pintada a esmalte sintético, com os textos compostos em alfabeto universal, itálico, e com, no mínimo, as informações a seguir:

- Marca e Logotipo do TRE-SC;

- Nome e Endereço Completo da Obra;

- Nome/CREA/especialidade dos responsáveis técnicos pelos projetos

- Nome/CREA/especialidade dos responsáveis técnicos pela execução da obra

# 3 - MOVIMENTO DE TERRA E SERVIÇOS CORRELATOS

3.1 - Escavações

As escavações necessárias à construção de caixa de gordura, tanque séptico, sumidouro e caixas de inspeção serão executadas de modo a não ocasionar danos à vida, à propriedades ou a ambos. .

Todas as escavações serão protegidas, quando for o caso, contra ação de água superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lençol freático.

O reaterro de escavações provisórias serão executados com todos os cuidados necessários, de modo a impedir deslocamentos que afetem a própria estrutura, edificações ou logradouros adjacentes.

A execução das escavações implicará responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela resistência e estabilidade das mesmas.

EQUIPAMENTOS

O CONSTRUTOR manterá permanentemente na obra, como mínimo indispensável para execução do concreto, 1 betoneira e 2 vibradores.

Poderão ser empregados vibradores de imersão, vibradores de fôrma ou réguas vibradoras, de acordo com a natureza dos serviços executados e desde que satisfaçam à condição de perfeito adensamento do concreto.

A capacidade mínima da betoneira será a correspondente a 1 traço com consumo mínimo de 1 saco de cimento.

Serão permitidos todos os tipos de betoneira, desde que produzam concreto uniforme e sem segregação dos materiais.

DOSAGEM

O estabelecimento do traço do concreto será em função da dosagem preconizada na NBR 6118/2003, de maneira que se obtenha, com os materiais disponíveis, um concreto que satisfaça às exigências do projeto a que se destina (fck).

EXECUÇÃO

A execução implica integral responsabilidade do CONSTRUTOR, quanto à sua resistência e estabilidade.

DESMOLDAGEM DE FÔRMAS E ESCORAMENTOS

A retirada das fôrmas obedecerá a NBR 6118/2003, atentando-se para os prazos recomendados:

- faces laterais: 3 dias;

- faces inferiores: 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e convenientemente espaçados;

- faces inferiores sem pontaletes; 21 dias.

DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Todos os vãos de portas e janelas, cujas partes superiores não devam facear com as lajes dos tetos e que não possuam vigas previstas nos projetos estruturais, ao nível das respectivas padieiras, terão vergas de concreto, convenientemente armadas, com comprimento tal que excedam no mínimo 30 cm para cada lado do vão. A mesma precaução será tomada com os peitoris de vão de janelas, os quais serão guarnecidos com percintas de concreto armado.

Para perfeita amarração das alvenarias com outras alvenarias, etc., serão empregados fios de aço. com diâmetro de 5 mm, comprimento total de 50 cm, distanciados entre si, de 50 a 60cm, engastados no concreto e na alvenaria, conforme anexo 1.

# 6 - ALVENARIA

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545):

Tolerâncias dimensionais: ± 3mm;

Desvio de esquadro: ≤ 3mm;

Empenamento: ≤ 3mm;

Tijolos cerâmicos de seis furos 9x14x19cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme.

COMPONENTES ESTRUTURAIS

As primeiras fiadas serão executadas em tijolos maciços para contenção de enchimento de concreto celular, utilizado para elevação do nível e embutimento de tubulações sanitárias. Sobre o vão de portas e janelas, serão moldadas ou colocadas vergas. Sob o vão de janelas e/ou caixilhos, serão moldadas ou colocadas contra-vergas. As vergas e contra-vergas excederão a largura do vão em pelo menos, 30 cm em cada lado e terão altura mínima de 10 cm.

Quando os vãos forem relativamente próximos e da mesma altura, recomenda-se uma única verga sobre todos eles.

LIGAÇÃO

No encontro das paredes, nova e já existente,  deverá ser feita amarração com ferros de 5mm e usada argamassa com grauti - argamassa expansiva.  As alvenarias destinadas a receber chumbadores de serralharia serão executadas, obrigatoriamente, com tijolos maciços

Os componentes cerâmicos serão abundantemente molhados antes de sua colocação.

O assentamento dos componentes cerâmicos será executado com juntas de amarração.

As fiadas serão niveladas, alinhadas e aprumadas. Será utilizado o escantilhão como guia das juntas. A marcação dos traços no escantilhão será efetuada através de pequenos sulcos feitos com serrote. Para o alinhamento vertical da alvenaria (prumada) será utilizado o prumo de pedreiro.

As juntas de argamassa terão 10 mm. Serão alegradas ou rebaixadas, à ponta de colher, para que o emboço adira fortemente.

A execução da alvenaria será iniciada pelos cantos principais ou pelas ligações com quaisquer outros componentes e elementos da edificação.

Após o levantamento dos cantos, será utilizada como guia uma linha entre eles, fiada por fiada, para que o prumo e a horizontalidade fiquem garantidos.

A planeza da parede será verificada periodicamente durante o levantamento da alvenaria e comprovada após a alvenaria erguida, não devendo apresentar distorção maior do que 5 mm. Essa verificação será procedida com régua de metal ou de madeira, posicionando-a em diversos pontos da parede. O nível será verificado com mangueira plástica, transparente, com diâmetro maior ou igual a 13 mm.

O prumo e o nível serão verificados periodicamente durante o levantamento da alvenaria e comprovados após a alvenaria erguida.

# 7.	GRANITO

  - Soleiras: As soleiras serão em granito, na espessura de 2 cm, assentadas nos locais indicados no projeto. Deverá ter acabamento boleado

  - Divisórias: as divisórias indicadas em projeto deverão ser confeccionadas em granito polido em ambas as faces, conforme projeto. Espessura: 30mm

# 8- PAVIMENTAÇÃO

8.1 - Considerações Gerais

As pavimentações só poderão ser executadas após o assentamento das canalizações que devam passar sob elas.

As pavimentações de áreas destinadas à lavagem terão caimento necessário para perfeito e rápido escoamento da água para os ralos. A declividade não será inferior a 0,5%.

8.2 - Pisos Internos

TIPO: PISO CERÂMICO

Material: cerâmica 30 x 30 cm, PEI 5.

Assentamento: Por intermédio de Argamassa Colante;

Cor: Branca

Juntas: com rejuntamento de 3 a 5mm, branco.

Submeter amostra à Fiscalização.

RECOMENDAÇÕES

Deverá ser sempre guardada uma reserva das peças, 1 caixa no mínimo, para futuros reparos.

Eflorescência (gosmas) são manchas provocadas pela impureza do cimento em contato com a umidade do contrapiso. Por isso, o contrapiso deve ser seco e o piso nunca deverá ser assentado contra o solo.

Serão sempre utilizados para o corte das peças máquinas e equipamentos apropriados. É terminantemente proibido o emprego de alicate, torquês e martelo.

SOLEIRAS

As soleiras serão feitas em granito e a largura obedecerá a espessura do marco (batente ou parede).

# 9 – REVESTIMENTOS

9.1 - Argamassa

Deverão ser executadas guias de emboço (taliscas), compostas da mesma argamassa do emboço a ser executado.

Os revestimentos com argamassa de cimento deverão ser conservados úmidos, visto que a secagem rápida prejudicará a cura.

Os emboços e rebocos internos e externos de paredes de alvenaria, ao nível do solo, serão executados com argamassa A.3 (traço 1.3 de cimento e areia).

As arestas ou cantos vivos serão guarnecidos com cantoneiras de alumínio ou tecido, devidamente assentados e fixados.

CHAPISCO COMUM

O chapisco comum, camada irregular, será executado com argamassa A.3 (traço 1:3 de cimento e areia), empregando se areia grossa, ou seja, a que passa na peneira de 4,8 mm e fica retida na peneira de 2,4 mm.

As superfícies destinadas a receber o chapisco comum serão limpas com a vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento.

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxilio de vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de esguicho de mangueira.

EMBOÇO

PREPARO DO SUBSTRATO

Os emboços só serão iniciados após completa pega da argamassa das alvenarias e chapiscos.

Antes da aplicação do emboço, a superfície será borrifada com água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Os emboços serão executados com argamassa pré-fabricada. Na impossibilidade, a FISCALIZAÇÃO admitirá as argamassas descritas nos itens a seguir.

Para superfícies internas poderá ser utilizada argamassa A.16 (traço 1:2:7 de cimento e areia fina peneirada), ou a A.26 (traço 1:2:9 de cimento e areia), com emprego de areia média, entendendo-se como tal a areia que passa na peneira de 2,4 mm e fica retida na de 0,6 mm.

Para superfícies externas poderá ser utilizada argamassa A.15 (traço 1:2:5 de cimento e areia fina peneirada), a A.26 (traço 1:2:9 de cimento e areia) ou a A.6 (traço 1:6 de cimento e areia).

A espessura do emboço não deve ultrapassar a 20 mm, de modo que, com a aplicação de 5 mm de reboco o revestimento da argamassa não ultrapasse 25 mm.

ASSENTAMENTO

Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies e apresentarão paramento áspero ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderência. Esse objetivo poderá ser alcançado com o emprego de uma tábua com pregos, conduzida em linhas onduladas, no sentido horizontal, arranhando a superfície do emboço.

REBOCO

PREPARO DO SUBSTRATO

O emboço deve estar limpo, sem poeira, antes de receber o reboco. As impurezas visíveis serão removidas.

As eflorescências sobre o emboço são prejudiciais ao acabamento, desde que decorrentes de sais solúveis em água, principalmente sulfatos, cloretos e nitratos. A alternância entre cristalização e solvibilidade impediria a aderência, motivo pelo qual a remoção desses sais, por escovamento, é indispensável.

Os rebocos só serão executados depois da colocação de peitoris e marcos, e antes da colocação de alisares.

A superfície do emboço, antes da aplicação do reboco, será borrifada com água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A espessura do reboco não deve ultrapassar a 5 mm, de modo que, com os 20 mm do emboço, o revestimento de argamassa não ultrapasse 25 mm.

ASSENTAMENTO

A masseira destinada ao preparo dos rebocos deve encontrar-se limpa, especialmente no caso de material colorido, e bem vedada. A evasão de água acarretaria a perda de aglutinantes, corantes e hidrofugantes, com prejuízos para a resistência, a aparência e outras propriedades dos rebocos.

Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os rebocos executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos.

9.2 - Cerâmica

TIPO: AZULEJO

Material: cerâmica 20 x 20 cm

Cor: Branca

Juntas: com rejuntamento de 2mm, branco.

Assentamento: com argamassa colante.

Submeter amostra à Fiscalização.

Nos banheiros: em todas as paredes, até o forro;

Na copa: somente na parede da pia, até o forro.

# 10 - FORROS

10.1 - Forro de PVC

FORRO

Painéis em pvc, cor branca, com acabamento tipo “moldura” (figura 2).

MONTAGEM

O forro deve ser fixado a uma estrutura composta por perfis horizontais nivelados, de madeira. Esta fixação pode ser feita por pregos, grampos ou rebites. Suas lâminas são do tipo macho-fêmea, encaixando-se umas nas outras, tornando o processo de montagem fácil, prático e de rápida execução. 
Antes da aplicação: O melhor processo para a colocação do forro é planejar o trabalho antecipadamente, medindo as superfícies e calculando as quantidades.
Colocação: Estrutura de madeira, podendo sua fixação ser grampeada, pregada ou rebitada.
Atenção: A estrutura de sustentação deve ser absolutamente plana e nivelada, para isto marque em todos os cantos da parede a altura desejada e mantenha as distâncias de 1,30m para a estrutura auxiliar e 0,60m para a fixação do forro, conforme figura 1.

Tirar as medidas totais da área a ser coberta, caso precise de emenda, preparar o local onde vai ser colocado o suporte em formato "H" para a emenda.

Colocar uma base de apoio para sustentar luminárias

Estrutura para sustentação: Sarrafo 2,5 cm X 5,00 cm 
Encaixe os acabamentos tipo Moldura em todos os lados do ambiente (figura 2).

Corte a primeira lâmina de 0,5 a 1 cm menor no comprimento que o vão livre entre o fundo dos acabamentos (figura 3).

Encaixe a lâmina com o lado aparente voltado para baixo e o engate macho virado para o fundo, dentro do vão dos acabamentos na parte lateral empurrando-a até seu encaixe total. Fixe a lâmina nos elementos da armação, através da aba.
Repita o passo acima nas demais lâminas (figura 4).
Fixação: prego 10 X 10, rebite pop ou grampo

Para colocação da última lâmina, refile a lâmina na largura entre o fundo do acabamento e o encaixe
fêmea, se for necessário (figura 5).

Com a parte refilada voltada para o acabamento encaixe as duas extremidades da lâmina no acabamento lateral contra o fundo do acabamento. Use uma espátula para facilitar o processo. Puxe a lâmina macho para a frente até que encaixe na lâmina fêmea (figura 6).

# 11 – CARPINTARIA, MARCENARIA E SERRALHERIA

MATERIAL

Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS

As sambladuras serão do tipo mecha e encaixe, com emprego de cunha de dilatação para garantia de maior rigidez de união.

Os marcos de madeira serão fixados aos tacos por intermédio de parafusos. Serão empregados 8 parafusos, no mínimo, por marco.

As esquadrias deverão ser fornecidas com todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.

PORTAS DE MADEIRA

CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS

As esquadrias deverão ser de madeira de lei, bem seca, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou brocas. Os batentes (marcos) e guarnições (alizares) não poderão apresentar empenamentos, deslocamentos, rachaduras, lascas, desigualdades na madeira, entre outros defeitos. As portas deverão ser constituídas por duas chapas de lâmina de compensado, com enchimento em sarrafos de madeira (semi-oca). Os montantes e travessas serão de madeira de lei, maciça, e em largura suficiente para permitir o embutimento de fechaduras e dobradiças. As folhas das portas, marcos e guarnições deverão ser pintadas em esmalte sintético fosco, na cor branca.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: vide quadro abaixo

Caixilhos e Vistas: Caixilho de madeira maciça, em imbuia ou madeira similar, na largura da parede e vistas em imbuia ou madeira similar maciça, 7,5 x 1,5cm, fixados com parafusos de 75mm de comprimento.

Cor: com pintura na cor branca

Fechadura: Conforme item Ferragens.

Dobradiças: marca Papaiz ou similar.

ESPECIFICAÇÃO

| CÓDIGO | DIMENSÕES (larg. X altura) | ABERTURA | QUANTIDADE (unidades) |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 70 x 210 | Abrir (1 folha) | 02 |
| P2 | 60 x 190 | Abrir (1 folha) | 01 |

JANELAS DE FERRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: vide quadro abaixo

Cor: com pintura na cor branca

Fechadura: Conforme item Ferragens.

Dobradiças: marca Papaiz ou similar.

ESPECIFICAÇÃO

| CÓDIGO | DIMENSÕES (larg. X altura) | ABERTURA | QUANTIDADE (unidades) |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | 100 x 30 | Basculante | 02 |
| J2 | 60 x 30 | Basculante | 02 |

PORTA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA COMPLETA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: vide quadro abaixo

Cor: natural

ESPECIFICAÇÃO

| CÓDIGO | DIMENSÕES (larg. X altura) | ABERTURA | QUANTIDADE (unidades) |
| --- | --- | --- | --- |
| P3 | 50 x 190 | Abrir (1 folha) | 01 |

# 12 – FERRAGENS

12.1 - Considerações Gerais

Todas as ferragens para esquadrias de madeira, serralharia, etc., serão inteiramente novas, em perfeitas condições de funcionamento e acabamento.

As ferragens serão de latão com partes de aço. O acabamento se apresentará da seguinte forma:

CROMADO: Peça que recebeu um banho de cobre alcalino, um banho de cobre ácido, um banho de níquel e por; fim um banho de cromo.

As ferragens, principalmente as dobradiças, serão suficientemente robustas, de forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

As ferragens obedecerão ao disposto nas normas da ABNT atinentes ao assunto.

LOCALIZAÇÃO

A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis á vista.

As maçanetas das portas e as fechaduras compostas apenas de entradas de chaves, salvo condições especiais, serão localizadas a 105 cm do piso acabado.

Os punhos dos aparelhos de comando ficarão a 160 cm do piso, ou, quando não for possível, em posição tal que facilite as operações de manobra (abrir e fechar) das esquadrias. Em ambos os casos, não deixará de ser objeto de consideração o aspecto estético.

ASSENTAMENTO

O assentamento de ferragens será procedido com particular esmero pelo CONSTRUTOR Os rebaixos e encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapas-testes, etc., terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, ou quaisquer outros artifícios.

Para o assentamento serão empregados parafusos de material idêntico ao das dobradiças, acabamento e dimensões correspondentes aos das peças que fixarem.

Fixação dos parafusos poderá ocorrer com emprego de parafina ou cera de abelha, não se admitindo em hipótese alguma o emprego de sabão.

A lubrificação das ferragens só poderá ocorrer com emprego de grafite em pó.

12.2 - Fechaduras

TIPO: FECHADURA P/ PORTA DE MADEIRA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fechadura : Metro (código: 0978);

Fabricante: Imab ou similar;

Roseta: 072;

Acabamento: CA - Cromo Acetinado;

Aplicação: Fornecer e instalar nas portas de madeira.

# 13 - VIDRAÇARIA

13.1 - Considerações Gerais

REMOÇÃO DE MANCHAS

Manchas de irização: Apresentam-se como manchas coloridas à semelhança de óleo sobre água; são decorrências de alterações da superfície do vidro pelo ataque químico da água. A profundidade do ataque é variável, dependendo do tempo de exposição, podendo a remoção das manchas ser efetuada por polimento superficial. Quando a irização não for muito acentuada, a superfície do vidro poderá ser lavada com uma solução aquosa de 5 a 10% de fluoreto de amônia (produto de perigoso manuseio).

Manchas cinza: Apresentam-se de forma irregular, em pequenos pontos; são decorrências de depósitos de ácido silícico (sílica solubilizada). A remoção dessas manchas será efetuada com uma solução de ácido fluorídrico de 2 a 4% de concentração. Registre-se que esse tipo de limpeza pode atacar as peças metálicas da serralharia, devendo-se tomar os cuidados necessários.

DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS

Não será admitido o emprego de massa de vidraceiro no assentamento da vidraçaria.

13.2 - Vidro comum

Os vidros serão fornecidos nas dimensões respectivas, evitando-se o corte no local da construção.

Fabricante: Cia. Vidraria Santa Marina, ou similar

Dimensões: de acordo com as medidas das esquadrias das janelas.

Espessura: 4mm

# 14 - PINTURA

14.1 - Considerações Gerais

A pintura é composta de fundos, massas, tintas e vernizes de acabamento.

- preparação da superfície;

- aplicação de fundos, massas e condicionantes;

- aplicação de tinta de acabamento – Para cobrir totalmente a superfície.

Cada demão de tinta, só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo observar o intervalo mínimo de 24 horas entre demãos sucessivas.

Igual cuidado haverá entre demãos de tinta e massa, observando-se o intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa, salvo especificação em contrário.

Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

14.2 - Esmalte sintético e PVA

TIPO: PVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento: Fosco.

Fabricante: Tintas Coral ou similar

Tratamento Prévio e/ou Pintura de Base:

a - Selador: aplicar uma demão de Coral Selador Acrílico ou similar.

b - Fundo preparador de parede: após a limpeza, aplicar uma demão de Coral Fundo Preparador de Paredes ou similar.

Pintura de Acabamento: 02 (duas) demãos, no mínimo.

Cor: Branca. Fornecer e aplicar em todas as paredes, interna e externamente.

TIPO: ESMALTE SINTÉTICO P/ MADEIRA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo: Esmalte Sintético

Acabamento: Fosco

Fabricante: Tintas Renner ou similar

Pintura de Acabamento: 02 (duas) demãos, no mínimo.

Cor: Branca. Fornecer e aplicar em todas as esquadrias de madeira.

# 15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15.1 - Condições Gerais

Estas especificações têm por objetivo estabelecer características técnicas mínimas para a execução das instalações elétricas de baixa tensão.

Com respeito a licenças e franquias, será obedecido o disposto nas instruções e exigências do CREA-SC e concessionárias de energia elétrica.

Caberá ao CONSTRUTOR o fornecimento e a instalação dos equipamentos, serviços e materiais para o perfeito funcionamento das instalações definitivas da obra.

Fornecer e executar a montagem de todos os componentes previstos no projeto e especificações técnicas, devendo utilizar, para isto, mão-de-obra especializada, sob responsabilidade de engenheiro/arquiteto credenciado.

Colocar a instalação em operação, efetuando ajustes, regulagens e programações necessárias ao perfeito desempenho e funcionamento das instalações e sistemas, contando, para isto, com pessoal técnico especializado devidamente credenciado pelos respectivos fabricantes.

A Contratada será responsável pela anotação nas plantas das divergências e/ou complementações introduzidas durante a construção e montagem do projeto.

A execução do projeto deverá obedecer às prescrições da ABNT e das Concessionárias de Energia Elétrica local, bem como da presente especificação técnica.

Em caso de impugnação, a Contratada obriga-se a refazer e/ou substituir os equipamentos, materiais e serviços, correndo por sua conta exclusiva as despesas com a mão-de-obra, encargos sociais, materiais, transportes, impostos, etc.;

A Contratada executará ainda todos os trabalhos complementares e/ou correlatos das instalações, tais como rasgos, recomposições e arremates de alvenaria, paredes, forros, pisos, etc., decorrentes das instalações ora especificadas e projetadas.

As instalações elétricas de baixa tensão deverão ser executadas de acordo com a Norma abaixo:

NBR5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão

15.2 - Iluminação

Os circuitos elétricos serão alimentados em 220V (bifásicos), cfe. projetados, e distribuídos à partir do CD, através de rede de tubulações e caixas de passagem, instaladas de modo aparente sobre o forro e/ou embutidas nas paredes, conforme necessidade do local.

Os circuitos de iluminação serão compostos por condutores elétricos de cobre flexíveis, classe 750V, de seção tranversal mínima de #2,5mm2 ou conforme indicada em planta, e que serão lançados através da rede de tubulações e caixas executadas.

A alimentação elétrica das luminárias, entre as caixas de passagem de lajes e conduletes da infra-estrutura de tubulações do entre-fôrro e as calhas/corpo das luminárias, será feita através de cabos elétricos flexíveis tripolares tipo PP – 3#1,5mm2 (luminárias fluorescentes tubulares) dotados de plugs-acoplamento 2P+T/10A/250V (terra deslocado), que possibilitarão o seu fácil desconexão do circuito e retirada da luminária para efeito de futuras manutenções; a necessidade de “terra deslocado” é para evitar-se inversões na religação, tendo-se como referência o modelo S-70002 – fabr. Steck ou similar.

INTERRUPTORES DE LUZ

O acionamento das luminárias projetadas para os ambientes da obra será feita manualmente através de interruptores de luz posicionados conforme projeto, embutidos em caixas de passagem de paredes.

Os interruptores de luz à serem instalados consideram como referência a linha modulável modelo tradicional (cor cinza) – fabr. Iriel ou similar, podendo ser empregados produtos similares de outros fabricantes que atendam aos padrões do produto referenciado (dimensões, teclas, cores, etc.), sendo obrigatório, qualquer que seja produto, que este possua o Selo de Conformidade do INMETRO, de modo à garantir o atendimento das especificações técnicas.

As placas, suportes e equipamentos serão acondicionados em caixas de alumínio estampado embutidas em paredes, devidamente dimensionadas para as características dos interruptores e acessórios projetados.

15.3 - Tomadas Elétricas

A infra-estrutura elétrica destinada às tomadas elétricas é composta por uma rede de tubulações e caixas, compartilhada ou não, individualizando-se os circuitos elétricos e respectivas proteções (disjuntores) no CD.

Todas as tomadas elétricas deverão ser atendidas por fiação de “terra” – cor verde #2,5 mm2, derivadas dos barramentos de terra do respectivo Centro de Distribuição.

As pontas dos cabinhos flexíveis serão dotados de terminais apropriados ou alternativamente poderão ser estanhadas, para conexão aos pólos das tomadas elétricas, de modo à obter-se a devida rigidez nestas fixações.

Todas as tomadas elétricas aplicadas nas instalações deverão possuir Selo de Conformidade do INMETRO impressos em seu corpo, atestando a sua qualidade técnica;

15.4 - Fiações Elétricas

Deverão ser utilizados condutores de cobre eletrolítico, de pureza igual ou superior a 99,99%, sendo vedada a utilização de condutores de alumínio.

Todos os condutores de cobre serão devidamente isolados, e perfeitamente dimensionados para suportar correntes nominais de funcionamento e de curto-circuito sem danos à isolação.

Os condutores elétricos para baixa tensão deverão ser das classes de tensão 750 V e 0,6/1KV, seguindo a indicação do projeto. Deverão ser utilizados nos circuitos de potência e de controle.

Todos os condutores deverão ter proteção contra ataques de agentes químicos e atmosféricos e contra efeitos de umidade. Os condutores isolados deverão possuir isolação não propagadora de chamas.

Todos os condutores atenderão às normas da ABNT, com Selo de Conformidade do INMETRO (NBR), comprovando sua qualidade e com suas características impressas na sua capa isolante.

RAMAIS ALIMENTADORES

Os condutores de cobre serão sempre protegidos mecanicamente por eletrodutos e caixas, não se permitindo a sua exposição no ambiente.

RAMAIS SECUNDÁRIOS – INTERNOS

Os condutores de cobre dos ramais alimentadores internos serão do tipo “flexíveis” – classe isolação 750KV, de seção transversal indicada em planta, e identificados através de fitas plásticas coloridas em suas extremidades, junto aos disjuntores de derivação.

Todos os condutores elétricos deverão ser dotados de “terminais de compressão”, aplicados através de ferramental apropriado, para conexão aos disjuntores e barramentos, não sendo admitidos terminais de aperto onde possam ocorrer afrouxamentos futuros.

Não serão admitidas emendas nos condutores de cobre dos ramais alimentadores, que deverão ser contínuos em toda a sua extensão desde a origem até o quadro ao qual se destina alimentar.

CIRCUITOS ELÉTRICOS DE DISTRIBUIÇÃO

Todos os condutores/fiações elétricas serão do tipo flexíveis, e atenderão às normas da ABNT, com Selo de Conformidade do INMETRO (NBR), comprovando sua qualidade e com suas características impressas na sua capa isolante. Terão isolamento classe 750V e 0,6-1KV, nas bitolas mínimas de # 2,5 mm2, ou conforme indicado em planta, a exceção dos cabos múltiplos pares (3#1,5mm2) que alimentarão as luminárias à partir das caixas/conduletes de passagem.

A fiação será sempre protegida mecanicamente por eletrodutos e caixas, não se permitindo a sua exposição no ambiente.

As fiações de circuitos de iluminação e tomadas elétricas terão seções transversais mínimas de #2,5 mm2, exceto nos casos em que houver indicação de bitolas diferentes nas plantas componentes do projeto.

Emendas da fiação serão sempre executadas em caixas de passagem, não se admitindo emendas no interior de eletrodutos e mesmo eletrocalhas/canaletas.

Todas as emendas em cabos elétricos serão sempre “estanhadas” (soldadas) e posteriormente isoladas através de fita isolante anti-chama de 1a linha.

Toda a fiação elétrica de distribuição deverá ser identificada através de cores, tomando-se para tal as indicações abaixo:

a) Iluminação e Tomadas

Fase (s) – Preta

Neutro   - Azul-claro

Terra     - Verde-amarelo

Retorno (entre interruptor e luminária) – branca

Todos os circuitos elétricos serão devidamente identificados através da colocação de plaquetas acrílicas numeradas no espelho interno do(s) Quadro(s) de Distribuição, usando-se para tal a numeração definida nos projetos específicos de instalações. As fiações serão identificadas, junto aos disjuntores e barramento neutro, através de anilhas plásticas numeradas, com mesma numeração de plantas.

Toda a fiação flexível terá sua “ponta” estanhada e/ou dotada de terminais de 	compressão apropriados para conexões aos disjuntores e tomadas elétricas.

Somente se executará emendas na fiação elétrica em caixas de passagem, corretamente estanhadas e isoladas com fita isolante anti-chama (1ª qualidade).

PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO

Os condutores deverão ser instalados de forma a evitar que sofram esforços mecânicos incompatíveis com sua resistência, isolamento ou revestimento. Nas deflexões, os condutores deverão ser curvados segundo raios iguais ou maiores do que os mínimos admitidos para seu tipo.

As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a assegurar resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente, sendo realizadas por solda/estanhamento ou por meio de luvas de dupla compressão nas dimensões apropriados, com ferramental apropriado para tal, observando-se as condições abaixo:

As emendas serão sempre efetuadas em caixa de passagem, devendo também o desencapamento dos fios para emendas ser cuidadoso de modo à não seccionar os fios componentes dos mesmos. Não poderão ser enfiados em eletrodutos condutores emendados ou cujo isolamento tenha sido danificado.

Os condutores elétricos serão chicoteados por circuito/ramal alimentador no interior das caixas de passagem e devidamente identificados conforme numeração indicada no diagrama unifilar, além das extremidades serem providas de identificação de fase 1, 2, 3, de neutro (N), com marcadores permanentes apropriados.

Caberá à Contratada executar toda a fiação projetada necessária ao correto funcionamento das instalações elétricas da obra.

15.5 - Tubulações e Caixas

Será executada infra-estrutura de eletrodutos, eletrocalhas, dutos e caixas de parede, visando à proteção mecânica e passagem das fiações elétricas, e a partir da qual se fará a alimentação de equipamentos, pontos de luz e de tomadas projetadas.

Os condutos para a passagem da fiação elétrica para redes de iluminação, tomadas elétricas e chuveiro serão constituídos de eletrocalhas metálicas e eletrodutos de PVC rígido rosqueável-classe B, conforme definido em plantas do projeto e no presente caderno de encargos, aparentes, embutidos em paredes novas e sobre o forro, respeitando-se as condições de projeto para cada sistema e ambiente.

As tubulações receberão buchas e arruelas de alumínio em suas extremidades, nos acessos a Quadros de Distribuição e caixas de passagem e somente serão utilizadas curvas do tipo pré-fabricadas. Devem-se eliminar as rebarbas da tubulação para posterior conexão em luvas, curvas, etc.

Os condutos sobre o forro serão fixados através de suportes metálicos rígidos e/ou braçadeiras metálicas adequadas, locadas a cada 1,50 metros de distancia entre si, possibilitando a adequada rigidez do conjunto.

As caixas de passagem e de equipamentos embutidas em paredes de alvenaria destinadas a pontos de luz, tomadas e interruptores, serão de PVC estampadas 4x2” e 4x4”, apropriadas para aplicação nestes locais, sem necessidade de adaptações.

Todas as caixas de passagem ou destinadas à instalação de equipamentos (interruptores, tomadas, etc.) serão dotadas de tampas/guarnições apropriadas para cada caso, não devendo, sob qualquer hipótese, ficarem abertas e com suas fiações expostas.

15.6 - Disjuntores de Proteção

Deverão ser instaldos disjuntores conforme as Normas Técnicas atualizadas.

15.7 - Entrega Técnica, Testes e Documentação

Todos os testes realizados serão sempre acompanhados pelo responsável técnico de parte da Contratada (responsável pela ART recolhida).

Como resultado dos testes será emitido Relatório de Serviços pela Contratada, contendo serviços e medições/leituras realizadas, e que será assinado pelo responsável técnico da Contratada e entregue formalmente à Contratante.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Para efeito de Recebimento Técnico das instalações, igualmente, a Contratada entregará ao Proprietário a documentação técnica pertinente aos materiais e serviços prestados na obra, fornecidos pelos fabricantes/fornecedores, bem como Certificado de Garantia emitido pela própria Contratada referente às instalações executadas objeto do presente contrato, assumindo responsabilidade solidária pelas garantias dos seus fornecedores e dos serviços executados.

Sem prejuízo quanto ao disposto em relação à garantia e das características de materiais específicos estipulados anteriormente, bem como o estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, será fornecido Certificado de Garantia dos materiais utilizados e serviços, abrangendo defeito de execução, desempenho e segurança da instalação executada.

Os atendimentos em GARANTIA serão feitos de modo tempestivo pela Contratada e/ou seus fornecedores, bem como incluirão a disponibilização de peças/equipamentos/materiais provisórios e/ou de reposição necessários à imediata e ágil reativação das instalações eventualmente paralisadas.

14.8 - Especificações Técnicas Luminárias

LUMINÁRIAS FLUORESCENTES PARA OS BANHEIROS

PRODUTO: luminária do tipo Spot

LUMINÁRIAS FLUORESCENTES PARA A COPA E O ESCRITÓRIO

PRODUTO: Luminária calha sobrepor em chapa de aço c/ duas lâmpadas fluorescentes de 40W e reator de partida rápida, completa.

# 16 - INSTALAÇÕES DE ÁGUA

16.1 - Considerações Gerais

Esses serviços englobarão fornecimento e instalação de equipamentos Hidráulicos Sanitários e serviços complementares, visando estabelecer:

a) garantir o fornecimento de água de forma contínua, em quantidade suficiente. Com pressões e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das peças de utilização e do sistema de tubulações;

b) preservar rigorosamente a qualidade de água e sistema de abastecimento;

c) preservar o máximo conforto dos usuários, incluindo-se a redução dos níveis de ruídos;

d) Absorver os esforços provocados pelas variações térmicas a que as tubulações estão submetidas.

RASGOS E ENCHIMENTO DE ALVENARIA

Os rasgos deverão ser feitos com dimensões mínimas necessárias, de preferência com serra circular de disco, evitando-se abalar a alvenaria.

Os enchimentos deverão ser com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, mais seca possível, para se diminuir o efeito de retração, e cacos do mesmo tipo blocos da parede.

REDE DE ÁGUA FRIA

Os tubos soldáveis de PVC deverão obedecer à norma NBR 5648/99 da ABNT

Manuseio e Estocagem dos Tubos: o manuseio dos tubos deverá ser feito de forma cuidadosa para não danificá-los comprometendo seu funcionamento. A estocagem deverá ser feita em local plano e bem nivelado, a fim de impedir qualquer deformação. Não será admitida, a estocagem de tubos em balanço e, a estocagem deverá ser feita em local protegido do sol. Não será admitida a formação de pilhas altas, que possam ocasionar ovalação nos tubos de camada inferior.

PREPARAÇÃO DOS TUBOS:

Corte: Utilizar serra de ferro de dentes pequenos ou equipamento especifico para corte em PVC.

Cortar rigorosamente os tubos perpendicularmente ao eixo longitudinal, de forma a não ficar rebarbas.

Chanfrar (bisotar) as pontas cortadas com uma lima. As pontas deverão ser chanfradas em toda a volta, num ângulo de 15, e também devem ser limpas as rebarbas formadas no corte.

Lixar levemente, apenas tirando o brilho das paredes, utilizando lixa d’água fina n 320. Não lixar em excesso, que provoca folgas indesejáveis.

Limpar as impurezas e gorduras da ponta e bolsa com solução limpadora, marca Tigre ou similar.

SOLDAGEM DOS TUBOS:

Com a utilização de pincel chato, aplicar a solda em uma camada fina e uniforme na bolsa cobrindo o terço inicial da mesma e outra camada idêntica na ponta do tubo. Encaixar a ponta na bolsa até atingir o fundo sem torcer. Remover o excesso de solda, utilizando papel absorvente e deixar secar.

Limpar os excessos verificados na execução das juntas e qualquer quantidade de solda que tenha caído acidentalmente sobre os tubos.

Evitar excessos de solda no interior das bolsas (atacam o PVC).

NOTAS GERAIS

Todas as canalizações serão assentadas antes do revestimento das paredes.

Durante a execução dos serviços até a montagem dos aparelhos, todas as extremidades livres das canalizações, serão invariavelmente vedadas com plugs apropriados, conforme bitola dos tubos, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel para tal fim.

Todas as tubulações serão testadas, num período de 72 horas seguidas, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento por capas de argamassa, submetidas à pressão hidrostática igual ao dobro da pressão de trabalho normal prevista, sem que acusem qualquer vazamento.

MATERIAIS EMPREGADOS:

As conexões soldáveis de PVC deverão obedecer a Norma NBR 5648/99 da ABNT e serem do mesmo fabricante dos tubos utilizados.

TUBULAÇÕES E CONEXÕES: serão fornecidas em P.V.C. e rígido soldável tipo água, classe 15, conforme NBR 5648, fabricação Tigre ou similar.

REGISTROS DE GAVETA BRUTOS: serão de características leves, pressão nominal 14 kg/cm2, corpo, castelo e cunha em liga de latão, conforme NBR 7198 e 5626, fabricação Deca ou similar.

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA: serão cromados na fabricação Deca ou similar.

VÁLVULAS SIFÕES E OUTROS METAIS: serão fornecidos válvulas e sifões cromados, tipo 1681, fabricação Deca ou similar.

CAIXA DÁGUA

O abastecimento será feito pela caixa d’água da CONAB, com derivação para o TRESC e saída com  registro independente.

NORMAS

As instalações sanitárias de água fria obedecerão às normas da ABNT atinentes ao assunto, com particular atenção para o disposto nas seguintes:

EB-829/75	Recebimento de instalações prediais de água fria (NBR-5651).

NB-92/80	Instalações prediais de água fria (NBR-5626);

NB-115/64	Execução de tubulação de pressão de PVC rígido com junta soldada, rosqueada ou com anéis de borracha (NBR-7372);

Obedecerão igualmente, aos códigos e posturas dos órgãos oficiais competentes que jurisdicionem a localidade onde será executada a obra e ao projeto respectivo.

DISPOSIÇÕES CONTRUTIVAS

CANALIZAÇÕES

A tubulação seguirá o percurso de canalização existente para prevenção de incêndio, e correrá aparente pela parede até o local dos sanitários.

As tubulações deverão ser cuidadosamente executadas, de modo a evitar a penetração de material no interior dos tubos, não se deixando saliências ou rebarbas que facilitem futuras obstruções.

As canalizações deverão ser assentes com as bolsas voltadas para montante.

As colunas de canalização correrão embutidas diretamente na alvenaria, deverão ser assentadas nos tijolos, nunca no revestimento.

As derivações correrão embutidas nas paredes.

As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo apresentar declividade mínima de 2% no sentido do escoamento, não se admitindo sentido inverso.

O recobrimento mínimo das tubulações enterradas será o seguinte: Tubulação de PVC rígido: 30 cm no interior do lote.

Apesar de admitidas em normas, é vedada a execução de curvaturas nos tubos. As mudanças de direção serão efetuadas sempre por meio de conexões.

Caberá ao CONSTRUTOR todas as despesas, providências e serviços para ligação da instalação de água ao prédio existente.

JUNTAS

Os materiais para as juntas devem ser adequados aos tubos empregados, de acordo com o diâmetro dos mesmos, sendo vedado o uso de materiais nocivos à saúde. O instalador deverá, também, obedecer às prescrições de instalação especificadas pelos respectivos fabricantes das conexões.

LOCAÇÕES

Todas as tubulações e equipamentos deverão ser perfeitamente locados e alinhados. Os pontos de referência para locação deverão ser fixados de acordo com a fiscalização, devendo ser firmemente locados e protegidos para evitar diferenças de medidas e permitir perfeita visibilidade e verificação, não sendo aceitos erros superiores a 2 cm para locações (plantas) e 2 cm para elevações.

SUPORTE PARA TUBULAÇÕES

Os suportes e/ou braçadeiras para as tubulações aéreas ou aparentes deverão estar distanciadas entre si, conforme especificação e orientação dos fabricantes das tubulações, as quais variarão conforme o diâmetro da tubulação a ser fixada.

PROTEÇÃO

Com a exclusão dos elementos niquelados, cromados ou de latão polido, todas as demais partes aparentes da instalação em aço galvanizado, tais como canalizações, conexões, acessórios, braçadeiras, suportes, tampas, etc., serão pintadas com benzina, depois de prévia limpeza das superfícies.

As tubulações em PVC sob o piso, deverão ser envolvidas por outra tubulação de diâmetro maior.

Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos desenhos e/ou deste memorial descritivo, deverá ser consultado o responsável pelo projeto.

# 17 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ESGOTO

17.1 - Considerações Gerais

Esses serviços englobarão fornecimento e instalação de equipamentos Sanitários e serviços complementares, visando:

a) permitir o rápido escoamento dos esgotos sanitários e fáceis desobstruções.

b) vedar a passagem de gases e animais das tubulações para o interior das edificações.

c) não permitir vazamentos, escapamentos de gases e formação de depósitos no interior das tubulações.

d) impedir a contaminação e poluição da água potável.

e) absorver os esforços provocados pelas variações térmicas a que estão submetidas as canalizações.

f) não provocar ruídos excessivos.

e) satisfazer as condições necessárias de higiene, segurança, economia e conforto dos usuários.

É obrigatória uma declividade mínima de 2%, no esgoto primário e no esgoto secundário.

Na coluna de ventilação é obrigatório o uso de junta elástica.

Todas as tubulações serão embutidas, não se admitindo tubulações aparentes

Todas as instalações de esgoto deverão ser executadas estritamente de acordo com as normas da ABNT e com o projeto.

ELEMENTOS DE INSPEÇÃO

Devido à possibilidade de obstrução dos coletores, sub coletores e ramais, deverá ser executadas caixas de inspeção.

MATERIAIS EMPREGADOS

TUBULAÇÕES E CONEXÕES: serão fornecidos em P.V.C. rígido, ponta e bolsa tipo esgoto série normal conforme NBR 5688, fabricação Tigre ou similar.

CAIXAS SIFONADAS: serão fornecidas em PVC com grelha de alumínio e cesto para limpeza, fabricação Tigre ou similar.

NORMAS

As instalações sanitárias de esgoto obedecerão às normas da ABNT atinentes ao assunto, com particular atenção para o disposto nas seguintes:

NB-19/83 - Instalações prediais de esgotos sanitários (NBR-8160);

NB-37/86 - Execução de rede coletora de esgoto sanitário (NBR-9814);

NB-567/86 - Projetos de redes coletoras de esgoto sanitário (NBR-9649);

NBR 07229/93 – Tanque Séptico;

NBR 13969/97.

Obedecerão igualmente, aos códigos e posturas dos órgãos oficiais competentes que jurisdicionem a localidade onde será executada a obra e ao projeto respectivo.

TANQUE SÉPTICO

O tanque séptico foi dimensionado para atender a 32 pessoas, sendo retangular, com 3,00 x 1,00 x 1,45m.

A instalação do tanque começa pela escavação do buraco no terreno. Em seguida o fundo do buraco deve ser compactado, nivelado e coberto com uma camada de concreto magro, após, o tanque é construído..

A tubulação que liga a caixa de inspeção (da rede de esgoto da edificação) ao tanque deve ter um caimento de 2%, no mínimo, ou seja, 2cm por metro de tubulação. Para tanto, o topo do buraco do tanque deverá ficar num nível inferior ao da saída da caixa de inspeção.

O tanque séptico deverá ter uma abertura para inspeção de 60cm de diâmetro.

O tanque séptico deverá ser construído segundo as Normas Técnicas Brasileiras.

DISPOSITIVOS DE ENTRADA E SAÍDA

Dispositivo de Entrada: parte emersa, pelo menos 5cm acima da geratriz superior do tubo de entrada e parte imersa aprofundada até 5cm acima do nível correspondente à extremidade inferior do dispositivo de saída;

Dispositivo de Saída: parte emersa nivelada, pela extremidade superior, ao dispositivo de entrada, e parte imersa medindo um terço da altura útil do tanque a partir da geratriz inferior do tubo de saída;

As geratrizes inferiores dos tubos de entrada e saída são desniveladas em 5cm;

Entre a extremidade superior dos dispositivos de entrada e saída e o plano inferior da laje de cobertura do tanque, deve ser preservada uma distância mínima de 5cm.

VERIFICAÇÃO DA ESTANQUEIDADE DO TANQUE SÉPTICO

Antes de entrar em funcionamento, o tanque séptico deve ser submetido ao ensaio de estanqueidade, realizado após ele ter sido saturado por no mínimo 24 horas.

A estanqueidade é medida pela variação do nível de água, após preenchimento, até a altura da geratriz inferior do tubo de saída, decorridas 12 horas. Se a variação for superior a 3% da altura útil, a estanqueidade é insuficiente, devendo-se proceder à correção de trincas, fissuras ou juntas. Após a correção, novo ensaio deve ser realizado.

LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO TANQUE SÉPTICO

A rede de esgoto da habitação deve passar inicialmente por uma caixa de inspeção que serve para fazer a manutenção periódica da tubulação, facilitando o desentupimento quando necessário.

A caixa de inspeção deverá ter 60cm x 60cm x 50xm. O buraco escavado para a instalação dessa caixa deve ser bem compactado e receber uma camada de concreto magro.

As paredes da caixa deverão ser feitas com blocos de concreto de 10cm de largura. O fundo e as paredes da caixa devem ser revestidos com uma argamassa à base de cimento. A caixa de inspeção deverá ser coberta com uma placa pré-moldada de concreto com 5cm de espessura.

A ligação da rede de esgoto ao tanque séptico deverá ser feita com tubos de 10cm de diâmetro, assentados numa valeta. O fundo da valeta deverá ter caimento de 2%, no sentido da caixa de inspeção para o tenque séptico, ser bem nivelado e compactado.

SUMIDOURO

A distribuição dos afluentes no solo será através de um sumidouro.

Sumidouro é um poço que permite a penetração de efluente do tanque séptico no solo.

As dimensões do sumidouro serão 5,00 x 2,50 x 1,5m e deverá ser feito com blocos de concreto, alternando bloco sim e bloco não, de forma a construir um poço com as paredes e o fundo vazados.

A escavação do buraco para a construção do sumidouro deverá ser feita de forma que o mesmo fique em um nível um pouco mais baixo que o tanque séptico, para facilitar o escoamento dos efluentes por gravidade.

A tampa do sumidouro deverá ser uma placa pré-moldada de concreto com 5cm de espessura e com uma abertura para inspeção de 60cm x 60xm.

TUBULAÇÃO ENTERRADA

As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizações, só poderão ser fechadas após a verificação, pela FISCALIZAÇÃO, das condições das juntas, tubos, proteção dos mesmos, níveis de declividade, observando-se o disposto na NB-19/83 (NBR-8160) sobre o assunto. No caso de tubos de PVC, o leito deverá ser de areia.

DECLIVIDADE

As declividades indicadas no projeto serão consideradas como mínimas, devendo ser procedida uma verificação geral dos níveis, até a rede urbana, antes da instalação dos coletores.

Serão observadas as seguintes declividades mínimas:

Ramais de descarga: 2%;

ASSENTAMENTO

Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.

PROTEÇÃO

Durante a execução das obras, serão tomadas precauções especiais para se evitar a entrada de detritos nos condutores de águas pluviais.

Será tomado todo o cuidado para se evitarem infiltrações em paredes e tetos, bem como obstruções de ralos, caixas, calhas, condutores, ramais ou redes coletoras.

As canalizações deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento adequado, com recobrimento de 30 cm, no mínimo. Nos trechos onde tal recobrimento não seja possível, ou onde a canalização esteja sujeita a fortes compressões ou choques, ou, ainda, nos trechos situados em área edificada, deverá a canalização ter proteção adequada ou ser executada com tubo de ferro fundido. Em torno de canalizações, nos alicerces ou paredes por ela atravessados, deverá haver a necessária folga para que eventual recalque do edifício não venha a prejudicá-la.

MONTAGEM DE APARELHOS SANITÁRIOS

Será cuidadosamente montado, de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação de água potável.

ELEMENTOS DE INSPEÇÃO

A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessários, obedecendo rigorosamente ao disposto na NB-19/83 (NBR-8160).

Toda instalação será executada visando as possíveis e futuras operações de instalação e desobstrução.

Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil inspeção.

GRELHAS

O somatório das seções dos furos das grelhas, seja nos ralos simples e sifonados será, no mínimo, igual a uma vez e meia a seção do condutor ou ramal respectivo.

VENTILAÇÃO

Deverão ser previstos dispositivos para proteção contra infiltrações de água da chuva ao longo do tubo ventilador.

JUNTAS

Os materiais para as juntas devem ser adequados aos tubos empregados, sendo vedado o uso de materiais nocivos à saúde. O instalador deverá, também, obedecer às prescrições de instalação especificadas pelos respectivos fabricantes das conexões.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Serão executados pelo CONSTRUTOR todos os serviços complementares de instalação de esgotos, tais como fechamento e recomposição de rasgos para canalizações, concordâncias das pavimentações com as tampas de caixas de inspeção e de gordura, bem como de outros pequenos trabalhos de arremate.

# 18 - EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Todos os materiais especificados a seguir deverão ser de primeira linha e previamente aprovados pela fiscalização antes da instalação. Todos os equipamentos citados deverão ser fornecidos e instalados com os devidos acessórios para perfeita fixação e funcionamento, executados pelo CONSTRUTOR.

TIPO: LAVATÓRIO COM COLUNA

Modelo: lavatório com coluna, completo

Acessórios: todos os necessários ao seu perfeito funcionamento.

Cor: Branca

Quantidade: 03 (três) unidades.

TIPO: TORNEIRAS  PARA AS PIAS DOS BANHEIROS

Modelo: torneira Pressmatic

Acessórios: todos os necessários ao seu perfeito funcionamento.

Quantidade: 03 (três) unidades.

TIPO: CHUVEIRO

Modelo: chuveiro elétrico tipo ducha.

Acessórios: todos os necessários ao seu perfeito funcionamento.

Quantidade: 01 (uma) unidade.

MICTÓRIOS

Modelo: mictório de louca sifonado c/ valv. Autom.

Acessórios: todos os necessários ao seu perfeito funcionamento.

Cor: Branco

Quantidade: 02 (duas) unidades

TIPO: BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA

Modelo: Bacia Sanitaria c/ Caixa Descarga Acoplada e Assento

Acessórios: todos os necessários ao seu perfeito funcionamento (fixação cromada).

Cor: Branca

Quantidade: 02 (duas) unidades

TIPO: TANQUE

Modelo: tanque de porcelana com coluna (18 litros)

Acessórios: todos os necessários ao seu perfeito funcionamento.

Quantidade: 01 (uma) unidade

TIPO: TORNEIRA PARA O TANQUE

Modelo: Torneira de jardim metálica cromada.

Quantidade: 01 (uma) unidade;

TIPO: TORNEIRA  PARA A COPA

Modelo: torneira de pia, metálica, cromada.

Quantidade: 01 (uma) unidade

# 19 - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL

19.1 - Serviços Complementares

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalações e aparelhos e com as instalações definitivamente ligadas.

Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverão ser removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente.

Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpos, polidos, tendo sido removido todo o material aderente que se obtenha suas condições normais. Todas as ferragens serão limpas e lubrificadas, substituindo-se aquelas que não apresentarem perfeito funcionamento e acabamento.

Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto às esquadrias, removendo os resíduos.

Será removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

A obra deverá ser entregue limpa, para que a FISCALIZAÇÃO efetue o recebimento da mesma.

TRANSPORTE

A carga e o transporte de material são de responsabilidade da CONTRATADA e deverão ser feitos de forma a não danificar as instalações existentes, obedecendo-se às normas de segurança do trabalho e em horário a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO.

VERIFICAÇÃO FINAL

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento e segurança das instalações, de modo que o local possa ser imediatamente utilizado.

Na verificação final deverá ser obedecida a NB-507/77 - Recebimento de serviços de obras de Engenharia e Arquitetura (NBR-5675).